## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 107-SV Rozsíčka
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
107-SV Rozsíčka
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 437 | 434 | 434 | 431 | 428 | 425 | 421 | 416
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 437 | 434 | 434 | 431 | 428 | 425 | 421 | 416
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 437 | 434 | 434 | 431 | 428 | 425 | 421 | 416
dtto | % | 83.2381 | 83.1418 | 83.1418 | 83.0443 | 82.9457 | 82.846 | 82.7112 | 82.5397
délka vodovodních řadů | km | 12.897 | 12.897 | 13.897 | 13.897 | 13.897 | 13.897 | 13.897 | 13.897
- z toho přivodné řady | km | 3.953 | 3.953 | 4.953 | 4.953 | 4.953 | 4.953 | 4.953 | 4.953
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 20.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 8.944 | 8.944 | 8.944 | 8.944 | 8.944 | 8.944 | 8.944 | 8.944
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 5.6127 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 5.6127 | 5.6127 | 5.6127 | 5.6127 | 5.6127
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.011182 | 0.012093 | 0.01374 | 0.015295 | 0.015194 | 0.015091 | 0.014955 | 0.014784
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0103 | 0.010958 | 0.012162 | 0.013278 | 0.013189 | 0.0131 | 0.012982 | 0.012833
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0098 | 0.010458 | 0.011662 | 0.012778 | 0.012689 | 0.0126 | 0.012482 | 0.012333
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.000882 | 0.0011352 | 0.0015771 | 0.0020173 | 0.0020055 | 0.0019912 | 0.001973 | 0.0019508
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 38.6904 | 41.7285 | 47.2281 | 52.4064 | 52.0571 | 51.7011 | 51.2305 | 50.6399
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 61.4401 | 66.0199 | 73.6218 | 81.2236 | 81.2235 | 81.2234 | 81.2262 | 81.2231
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 64.5748 | 69.1763 | 76.7782 | 84.4019 | 84.4241 | 84.4466 | 84.48 | 84.516
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 70.1044 | 76.3427 | 86.734 | 97.2254 | 97.2618 | 97.2827 | 97.3198 | 97.3636
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.068388 | 0.088023 | 0.11348 | 0.14516 | 0.14431 | 0.14328 | 0.14197 | 0.14037
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 427.68 | 427.68 | 600.48 | 600.48 | 600.48 | 600.48 | 600.48 | 600.48
Qp | m3/d | 427.68 | 427.68 | 600.48 | 600.48 | 600.48 | 600.48 | 600.48 | 600.48
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 388.9896 | 385.9515 | 553.2519 | 548.0736 | 548.4229 | 548.7789 | 549.2495 | 549.8401
Qp | m3/d | 397.0444 | 394.5473 | 562.8375 | 558.5758 | 558.852 | 559.1348 | 559.5084 | 559.9767
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 816.6696 | 813.6315 | 1153.7319 | 1148.5536 | 1148.9029 | 1149.2589 | 1149.7295 | 1150.3201
Qp | m3/d | 824.7244 | 822.2273 | 1163.3175 | 1159.0558 | 1159.332 | 1159.6148 | 1159.9884 | 1160.4567
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 4.6769 | 2.7416 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 4.6769 | 7.4185 | 7.4185 | 7.4185 | 7.4185 | 7.4185
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6202.0089.01 - Rozsíčka
CZ0641.6202.0096.01 - Sulíkov - část obce Sulíkov
CZ0641.6202.0096.02 - Sulíkov - část obce Vřesice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 107-SV Rozsíčka
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
107-SV Rozsíčka
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 437 | 434 | 434 | 431 | 428 | 425 | 421 | 416
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 437 | 434 | 434 | 431 | 428 | 425 | 421 | 416
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 437 | 434 | 434 | 431 | 428 | 425 | 421 | 416
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 30.6356 | 33.1327 | 37.6425 | 41.9042 | 41.628 | 41.3452 | 40.9716 | 40.5033
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 38.6904 | 41.7285 | 47.2281 | 52.4064 | 52.0571 | 51.7011 | 51.2305 | 50.6399
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.011182 | 0.012093 | 0.01374 | 0.015295 | 0.015194 | 0.015091 | 0.014955 | 0.014784
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0103 | 0.010958 | 0.012162 | 0.013278 | 0.013189 | 0.0131 | 0.012982 | 0.012833
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0098 | 0.010458 | 0.011662 | 0.012778 | 0.012689 | 0.0126 | 0.012482 | 0.012333
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000721 | 0.00091394 | 0.0012489 | 0.0015792 | 0.0015703 | 0.0015589 | 0.0015446 | 0.0015273
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000161 | 0.00022129 | 0.00032824 | 0.00043816 | 0.00043523 | 0.00043229 | 0.00042839 | 0.00042349
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 61.4401 | 66.0199 | 73.6218 | 81.2236 | 81.2235 | 81.2234 | 81.2262 | 81.2231
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 64.5748 | 69.1763 | 76.7782 | 84.4019 | 84.4241 | 84.4466 | 84.48 | 84.516
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 70.1044 | 76.3427 | 86.734 | 97.2254 | 97.2618 | 97.2827 | 97.3198 | 97.3636
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.092764 | 0.11759 | 0.15036 | 0.19013 | 0.18906 | 0.18769 | 0.18597 | 0.18388
celk.délka potrubí | Lc | km | 12.897 | 12.897 | 13.897 | 13.897 | 13.897 | 13.897 | 13.897 | 13.897
celk.náhradní délka | Ln | km | 7.7724 | 7.7724 | 8.3057 | 8.3057 | 8.3057 | 8.3057 | 8.3057 | 8.3057
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6202.0089.01 - Rozsíčka
CZ0641.6202.0096.01 - Sulíkov - část obce Sulíkov
CZ0641.6202.0096.02 - Sulíkov - část obce Vřesice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 107-SV Rozsíčka
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
107-SV Rozsíčka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Nový zdroj-vrt |  |  |  | 1
Z.S |  | Rozsíčka - kop. st. |  |  |  | 3
Z.S |  | Rozsíčka -vrt HV1- VSP Group a.s. |  |  |  | 0.65
Z.S |  | Sulíkov - 5 kop. st. |  |  |  | 0.3
Z.R |  | Rozsíčka - kop. st. |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.342 | 2025/2029
Z.N |  | Vrt Rozsíčka |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.792 | 2021/2023
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Rozsíčka |  |  | 1.6 |  |  | 1958
C.R |  | ČS Rozsíčka |  |  | 2 | 60 |  |  |  | 0.78 | 2025/2029
C.N |  | ČS Rozsíčka u nového vrtu |  |  | 2 | 60 | [5 empty] | 0.78 | 2021/2023
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Rozsíčka |  | 625 |  | 250 |  | 1958
V.R |  | VDJ Rozsíčka |  | 625 |  | 250 |  |  |  | 3.855 | 2025/2029
V.S |  | VDJ Sulíkov 2 K |  | 617 | 614.5 | 50 |  | 1999
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Sulíkov |  |  | < 100 | 2.023
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Sulíkov |  |  | 101-300 | 0.055
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Rozsíčka - společný |  |  | < 100 | 0.596
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Rozsíčka - společný |  |  | 101-300 | 0.601
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Vřesice |  |  | 101-300 | 0.678
R.R |  | Přívodní řad Rozsíčka |  |  | < 100 | 0.5 |  |  |  | 1.8575 | 2025/2029
R.N |  | Přívodní řad Rozsíčka |  |  | < 100 | 1 | [5 empty] | 3.445 | 2021/2023
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.8345 |  | 5.017