## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 108-SV Skalice nad Svitavou
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
108-SV Skalice nad Svitavou
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1297 | 1288 | 1287 | 1282 | 1273 | 1261 | 1250 | 1238
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1234 | 1237 | 1252 | 1263 | 1255 | 1243 | 1232 | 1220
dtto | % | 95.1426 | 96.0404 | 97.2805 | 98.5179 | 98.586 | 98.5726 | 98.56 | 98.546
počet osob s ČOP | os. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
počet zásob. osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
dtto | % | 11.5385 | 11.5385 | 11.5385 | 11.5385 | 11.5385 | 11.5385 | 11.5385 | 11.5385
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1237 | 1240 | 1255 | 1266 | 1258 | 1246 | 1235 | 1223
dtto | % | 93.4996 | 94.3683 | 95.5826 | 96.789 | 96.8437 | 96.8143 | 96.7868 | 96.7563
délka vodovodních řadů | km | 14.891 | 14.891 | 15.451 | 21.751 | 21.751 | 21.751 | 21.751 | 21.751
- z toho přivodné řady | km | 4.576 | 4.576 | 5.136 | 10.736 | 10.736 | 10.736 | 10.736 | 10.736
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 10.9034 | 52.161 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 10.315 | 10.315 | 10.315 | 11.015 | 11.015 | 11.015 | 11.015 | 11.015
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 6.355 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 11.6776 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 11.6776 | 11.6776 | 11.6776 | 11.6776 | 11.6776
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.051267 | 0.053074 | 0.056413 | 0.05968 | 0.059395 | 0.058966 | 0.058573 | 0.058144
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.042076 | 0.043519 | 0.04622 | 0.048867 | 0.048634 | 0.048283 | 0.047962 | 0.047612
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.030176 | 0.031619 | 0.03432 | 0.036967 | 0.036734 | 0.036383 | 0.036062 | 0.035712
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0091906 | 0.0095549 | 0.010194 | 0.010813 | 0.010761 | 0.010683 | 0.010611 | 0.010532
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 165.2588 | 171.3964 | 182.7651 | 193.8911 | 192.9178 | 191.4539 | 190.1142 | 188.6503
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 66.8343 | 69.8609 | 74.9214 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 93.1906 | 96.1534 | 100.8997 | 105.7526 | 105.9163 | 106.1659 | 106.399 | 106.658
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 113.5461 | 117.2646 | 123.1532 | 129.1525 | 129.3528 | 129.6548 | 129.9386 | 130.252
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.61719 | 0.64166 | 0.65975 | 0.49712 | 0.49475 | 0.49113 | 0.48784 | 0.48422
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 777.6 | 777.6 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8
Qp | m3/d | 777.6 | 777.6 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 612.3412 | 606.2036 | 854.0349 | 842.9089 | 843.8822 | 845.3461 | 846.6858 | 848.1497
Qp | m3/d | 637.1434 | 632.1918 | 882.2428 | 873.2929 | 874.0742 | 875.2501 | 876.3258 | 877.5017
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 1389.9412 | 1383.8036 | 1890.8349 | 1879.7089 | 1880.6822 | 1882.1461 | 1883.4858 | 1884.9497
Qp | m3/d | 1414.7434 | 1409.7918 | 1919.0428 | 1910.0929 | 1910.8742 | 1912.0501 | 1913.1258 | 1914.3017
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0.27045 | 5.0926 | 31.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0.27045 | 5.3631 | 36.7673 | 36.7673 | 36.7673 | 36.7673 | 36.7673
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6202.0047.04 - Boskovice - část obce Mladkov
CZ0641.6202.0057.01 - Jabloňany
CZ0641.6202.0091.01 - Skalice nad Svitavou

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 108-SV Skalice nad Svitavou
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
108-SV Skalice nad Svitavou
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1297 | 1288 | 1287 | 1282 | 1273 | 1261 | 1250 | 1238
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1234 | 1237 | 1252 | 1263 | 1255 | 1243 | 1232 | 1220
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1237 | 1240 | 1255 | 1266 | 1258 | 1246 | 1235 | 1223
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 140.4566 | 145.4082 | 154.5572 | 163.5071 | 162.7258 | 161.5499 | 160.4742 | 159.2983
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 165.2588 | 171.3964 | 182.7651 | 193.8911 | 192.9178 | 191.4539 | 190.1142 | 188.6503
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.051267 | 0.053074 | 0.056413 | 0.05968 | 0.059395 | 0.058966 | 0.058573 | 0.058144
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.042076 | 0.043519 | 0.04622 | 0.048867 | 0.048634 | 0.048283 | 0.047962 | 0.047612
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.030176 | 0.031619 | 0.03432 | 0.036967 | 0.036734 | 0.036383 | 0.036062 | 0.035712
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0083717 | 0.0085715 | 0.0089094 | 0.0092003 | 0.0091564 | 0.0090892 | 0.0090283 | 0.0089611
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00081891 | 0.0009834 | 0.0012844 | 0.0016126 | 0.0016049 | 0.0015933 | 0.0015827 | 0.0015712
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 66.8343 | 69.8609 | 74.9214 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 93.1906 | 96.1534 | 100.8997 | 105.7526 | 105.9163 | 106.1659 | 106.399 | 106.658
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 113.5461 | 117.2646 | 123.1532 | 129.1525 | 129.3528 | 129.6548 | 129.9386 | 130.252
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.57372 | 0.58741 | 0.59736 | 0.45952 | 0.45733 | 0.45397 | 0.45094 | 0.44758
celk.délka potrubí | Lc | km | 14.891 | 14.891 | 15.451 | 21.751 | 21.751 | 21.751 | 21.751 | 21.751
celk.náhradní délka | Ln | km | 14.592 | 14.592 | 14.9147 | 20.0213 | 20.0213 | 20.0213 | 20.0213 | 20.0213
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 2.181 | 2.181 | 2.181 | 2.181
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6202.0047.04 - Boskovice - část obce Mladkov
CZ0641.6202.0057.01 - Jabloňany
CZ0641.6202.0091.01 - Skalice nad Svitavou

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 108-SV Skalice nad Svitavou
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
108-SV Skalice nad Svitavou
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Mladkov - kop. st. |  |  |  | 2
Z.S |  | Skalice nad Svitavou - 2 kop. st. |  |  |  | 7
Z.N |  | Skalice nad Svitavou - vrt HV-3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0.616 | 2022/2025
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Skalice nad Svitavou |  |  |  | 7
U.R |  | ÚV Skalice nad Svitavou |  |  |  | 10 |  |  |  | 13.574 | 2022/2025
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Mladkov |  |  | 1.6 |  |  | 1959
C.S |  | ČS Skalice |  |  | 10 |  |  | 1984
C.S |  | ČS Skalice studna 1 |  |  | 6 |  |  | 1984
C.S |  | ČS Skalice studna 2 |  |  | 6 |  |  | 1984
C.N |  | ČS Skalice |  |  | 5 | 60 | [5 empty] | 1.17 | 2020/2021
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Mladkov |  | 375 |  | 20 |  | 1959
V.S |  | VDJ Skalice 2K |  | 375.55 | 371.4 | 500 |  | 1984
V.S |  | AN u ÚV Skalice |  | 342.019 |  | 50
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Jabloňany |  |  | 101-300 | 0.958
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Krhov |  |  | < 100 | 0.561
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Mladkov |  |  | 101-300 | 0.468
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Skalice nad Svitavou |  |  | 101-300 | 0.488
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Skalice - společný |  |  | 101-300 | 2.101
R.R |  | Přívodní řad Boskovice |  |  | 101-300 | 0.663 |  |  |  | 2.7349 | 2028/2029
R.N |  | Výtlačný řad Drnovice |  |  | < 100 | 0.9 | [5 empty] | 3.6273 | 2029/2030
R.N |  | Výtlačný řad Drnovice |  |  | 101-300 | 3 | [5 empty] | 12.0912 | 2029/2030
R.N |  | Výtlačný řad Lysice |  |  | < 100 | 1.7 | [5 empty] | 6.3155 | 2029/2030
R.N |  | Výtlačný řad Skalice (z I. BV) |  |  | < 100 | 0.18 | [5 empty] | 0.5409 | 2020/2021
R.N |  | Výtlačný řad z vrtu HV-3 |  |  | < 100 | 0.38 | [5 empty] | 1.0241 | 2022/2025
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.3089 |  | 25.385