## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 111-SV Křtiny
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
111-SV Křtiny
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1258 | 1249 | 1248 | 1243 | 1234 | 1223 | 1212 | 1200
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1258 | 1249 | 1248 | 1243 | 1234 | 1223 | 1212 | 1200
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1258 | 1249 | 1248 | 1243 | 1234 | 1223 | 1212 | 1200
dtto | % | 82.0613 | 81.9554 | 81.9435 | 81.8841 | 81.776 | 81.6422 | 81.5064 | 81.3559
délka vodovodních řadů | km | 17.107 | 17.107 | 17.807 | 21.307 | 21.307 | 21.307 | 21.307 | 21.307
- z toho přivodné řady | km | 4.472 | 4.472 | 4.472 | 7.972 | 7.972 | 7.972 | 7.972 | 7.972
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 43.9037 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 12.635 | 12.635 | 13.335 | 13.335 | 13.335 | 13.335 | 13.335 | 13.335
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 5.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 5.624 | 5.624 | 5.624 | 5.624 | 5.624 | 5.624
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 31.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 31.5831 | 26.3951 | 26.3951 | 26.3951 | 26.3951 | 26.3951
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.052164 | 0.052966 | 0.054462 | 0.055428 | 0.0551 | 0.0547 | 0.0543 | 0.053863
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0386 | 0.039833 | 0.042224 | 0.044496 | 0.044233 | 0.043912 | 0.04359 | 0.04324
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0304 | 0.031633 | 0.034024 | 0.036296 | 0.036033 | 0.035712 | 0.03539 | 0.03504
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.013564 | 0.013133 | 0.012237 | 0.010932 | 0.010868 | 0.010789 | 0.010709 | 0.010623
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 167.9014 | 171.1137 | 177.1748 | 181.689 | 180.5759 | 179.2153 | 177.8547 | 176.3705
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 66.2064 | 69.389 | 74.6933 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 84.0647 | 87.376 | 92.6947 | 98.0738 | 98.2056 | 98.3694 | 98.5361 | 98.7215
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 113.605 | 116.1838 | 119.559 | 122.1698 | 122.3338 | 122.5374 | 122.7448 | 122.9755
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.79289 | 0.7677 | 0.68722 | 0.51308 | 0.51005 | 0.50634 | 0.50263 | 0.49858
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Qp | m3/d | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 177.6986 | 174.4863 | 168.4252 | 163.911 | 165.0241 | 166.3847 | 167.7453 | 169.2295
Qp | m3/d | 202.6849 | 200.4864 | 196.3903 | 193.743 | 194.6401 | 195.7367 | 196.8333 | 198.0294
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 523.2986 | 520.0863 | 514.0252 | 509.511 | 510.6241 | 511.9847 | 513.3453 | 514.8295
Qp | m3/d | 548.2849 | 546.0864 | 541.9903 | 539.343 | 540.2401 | 541.3367 | 542.4333 | 543.6294
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 29.8367 | 3.5058 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 29.8367 | 33.3425 | 33.3425 | 33.3425 | 33.3425 | 33.3425
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6201.0011.01 - Habrůvka
CZ0641.6201.0016.01 - Křtiny

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 111-SV Křtiny
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
111-SV Křtiny
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1258 | 1249 | 1248 | 1243 | 1234 | 1223 | 1212 | 1200
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1258 | 1249 | 1248 | 1243 | 1234 | 1223 | 1212 | 1200
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1258 | 1249 | 1248 | 1243 | 1234 | 1223 | 1212 | 1200
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 142.9151 | 145.1136 | 149.2097 | 151.857 | 150.9599 | 149.8633 | 148.7667 | 147.5706
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 167.9014 | 171.1137 | 177.1748 | 181.689 | 180.5759 | 179.2153 | 177.8547 | 176.3705
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.052164 | 0.052966 | 0.054462 | 0.055428 | 0.0551 | 0.0547 | 0.0543 | 0.053863
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0386 | 0.039833 | 0.042224 | 0.044496 | 0.044233 | 0.043912 | 0.04359 | 0.04324
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0304 | 0.031633 | 0.034024 | 0.036296 | 0.036033 | 0.035712 | 0.03539 | 0.03504
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.011564 | 0.011117 | 0.010197 | 0.0088991 | 0.0088466 | 0.0087823 | 0.0087181 | 0.008648
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.002 | 0.0020157 | 0.0020398 | 0.0020331 | 0.002021 | 0.0020062 | 0.0019914 | 0.0019753
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 66.2064 | 69.389 | 74.6933 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 84.0647 | 87.376 | 92.6947 | 98.0738 | 98.2056 | 98.3694 | 98.5361 | 98.7215
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 113.605 | 116.1838 | 119.559 | 122.1698 | 122.3338 | 122.5374 | 122.7448 | 122.9755
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.0436 | 1.0033 | 0.88312 | 0.64113 | 0.63734 | 0.63271 | 0.62808 | 0.62304
celk.délka potrubí | Lc | km | 17.107 | 17.107 | 17.807 | 21.307 | 21.307 | 21.307 | 21.307 | 21.307
celk.náhradní délka | Ln | km | 11.0804 | 11.0804 | 11.5471 | 13.8804 | 13.8804 | 13.8804 | 13.8804 | 13.8804
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 5.624 | 5.624 | 5.624 | 5.624 | 5.624 | 5.624
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 4.4533 | 4.4533 | 4.4533 | 4.4533 | 4.4533 | 4.4533
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6201.0011.01 - Habrůvka
CZ0641.6201.0016.01 - Křtiny

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 111-SV Křtiny
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
111-SV Křtiny
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Křtiny HV 105 - vrt.st. |  |  |  | 4
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Křtiny HV 105 |  |  | 3.9 |  |  | 1969 | 1996
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Habrůvka |  | 532.5 | 529.2 | 150 |  | 1996
V.S |  | VDJ Křtiny 1 |  | 464 |  | 150 |  | 1970
V.S |  | VDJ Křtiny 2 |  | 464.3 | 461 | 150 |  | 1996
V.S |  | VDJ Bukovský kopec |  | 491.81 | 489.27 | 50 |  | 2012
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Habrůvka |  |  | < 100 | 1.236
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Křtiny |  |  | < 100 | 1.554
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Křtiny |  |  | 101-300 | 0.51
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Křtiny - společný |  |  | < 100 | 0.465
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Křtiny - společný |  |  | 101-300 | 0.121
R.S |  | Výtlak vrt HV 105 - VDJ Křtiny |  |  | < 100 | 0.586
R.R |  | Přívodní řad Křtiny |  |  | 101-300 | 0.216 |  |  |  | 0.9882 | 2021/2022
R.N |  | Přívodní řad SV Jedovnice - SV Křtiny (Habrůvka) |  |  | < 100 | 3.5 | [5 empty] | 10.5175 | 2024/2026
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.9882 |  | 10.5175