## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 113-SV Bukovina-Bukovinka
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
113-SV Bukovina-Bukovinka
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 970 | 963 | 962 | 958 | 951 | 943 | 935 | 925
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 832 | 847 | 881 | 911 | 904 | 896 | 890 | 880
dtto | % | 85.7732 | 87.9543 | 91.58 | 95.0939 | 95.0578 | 95.0159 | 95.1872 | 95.1351
počet osob s ČOP | os. | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
počet zásob. osob s ČOP | os. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
dtto | % | 17.2043 | 17.2043 | 17.2043 | 17.2043 | 17.2043 | 17.2043 | 17.2043 | 17.2043
počet všech zásob.obyvatel | os. | 848 | 863 | 897 | 927 | 920 | 912 | 906 | 896
dtto | % | 79.7742 | 81.7235 | 85.0237 | 88.2017 | 88.1226 | 88.0309 | 88.1323 | 88.0157
délka vodovodních řadů | km | 12.461 | 12.461 | 13.411 | 13.811 | 13.811 | 13.811 | 13.811 | 13.811
- z toho přivodné řady | km | 2.634 | 2.634 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 26.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 9.827 | 9.827 | 9.827 | 10.227 | 10.227 | 10.227 | 10.227 | 10.227
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 3.9112 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.031559 | 0.032856 | 0.035389 | 0.037858 | 0.03758 | 0.037262 | 0.037024 | 0.036627
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.030646 | 0.031172 | 0.032363 | 0.033414 | 0.033168 | 0.032888 | 0.032678 | 0.032328
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.029702 | 0.030228 | 0.031419 | 0.03247 | 0.032224 | 0.031944 | 0.031734 | 0.031384
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.000944 | 0.000944 | 0.000944 | 0.000944 | 0.000944 | 0.000944 | 0.000944 | 0.000944
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.000913 | 0.0016844 | 0.0030265 | 0.004444 | 0.0044114 | 0.0043741 | 0.0043462 | 0.0042996
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 110.8771 | 114.8618 | 122.7803 | 130.4065 | 129.4439 | 128.3437 | 127.5187 | 126.1435
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 95.9629 | 95.9629 | 95.9629 | 95.9629 | 95.9629 | 95.9629 | 95.9629 | 95.9629
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 99.0127 | 98.9597 | 98.8461 | 98.7528 | 98.774 | 98.7987 | 98.8175 | 98.8493
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 101.9625 | 104.3071 | 108.09 | 111.8869 | 111.911 | 111.9389 | 111.9602 | 111.9963
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.073269 | 0.13517 | 0.22567 | 0.32177 | 0.31941 | 0.31671 | 0.31469 | 0.31132
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 190.08 | 190.08 | 535.68 | 535.68 | 535.68 | 535.68 | 535.68 | 535.68
Qp | m3/d | 190.08 | 190.08 | 535.68 | 535.68 | 535.68 | 535.68 | 535.68 | 535.68
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 79.2029 | 75.2182 | 412.8997 | 405.2735 | 406.2361 | 407.3363 | 408.1613 | 409.5365
Qp | m3/d | 103.6158 | 100.063 | 438.7233 | 431.9608 | 432.7219 | 433.5917 | 434.244 | 435.3313
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 269.2829 | 265.2982 | 948.5797 | 940.9535 | 941.9161 | 943.0163 | 943.8414 | 945.2165
Qp | m3/d | 293.6958 | 290.143 | 974.4033 | 967.6408 | 968.4019 | 969.2717 | 969.9241 | 971.0113
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 6.5475 | 0.64226 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 6.5475 | 7.1898 | 7.1898 | 7.1898 | 7.1898 | 7.1898
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6201.0005.01 - Bukovina
CZ0641.6201.0006.01 - Bukovinka

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 113-SV Bukovina-Bukovinka
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
113-SV Bukovina-Bukovinka
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 970 | 963 | 962 | 958 | 951 | 943 | 935 | 925
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 832 | 847 | 881 | 911 | 904 | 896 | 890 | 880
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 848 | 863 | 897 | 927 | 920 | 912 | 906 | 896
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 86.4642 | 90.017 | 96.9567 | 103.7192 | 102.9581 | 102.0883 | 101.436 | 100.3487
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 110.8771 | 114.8618 | 122.7803 | 130.4065 | 129.4439 | 128.3437 | 127.5187 | 126.1435
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.031559 | 0.032856 | 0.035389 | 0.037858 | 0.03758 | 0.037262 | 0.037024 | 0.036627
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.030646 | 0.031172 | 0.032363 | 0.033414 | 0.033168 | 0.032888 | 0.032678 | 0.032328
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.029702 | 0.030228 | 0.031419 | 0.03247 | 0.032224 | 0.031944 | 0.031734 | 0.031384
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000944 | 0.000944 | 0.000944 | 0.000944 | 0.000944 | 0.000944 | 0.000944 | 0.000944
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000904 | 0.0014398 | 0.0023656 | 0.0033414 | 0.0033168 | 0.0032888 | 0.0032678 | 0.0032328
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 9e-06 | 0.00024456 | 0.00066094 | 0.0011026 | 0.0010946 | 0.0010853 | 0.0010784 | 0.0010668
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 95.9629 | 95.9629 | 95.9629 | 95.9629 | 95.9629 | 95.9629 | 95.9629 | 95.9629
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 99.0127 | 98.9597 | 98.8461 | 98.7528 | 98.774 | 98.7987 | 98.8175 | 98.8493
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 101.9625 | 104.3071 | 108.09 | 111.8869 | 111.911 | 111.9389 | 111.9602 | 111.9963
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.1062 | 0.16915 | 0.25866 | 0.35703 | 0.35441 | 0.35142 | 0.34917 | 0.34543
celk.délka potrubí | Lc | km | 12.461 | 12.461 | 13.411 | 13.811 | 13.811 | 13.811 | 13.811 | 13.811
celk.náhradní délka | Ln | km | 8.512 | 8.512 | 9.1453 | 9.3587 | 9.3587 | 9.3587 | 9.3587 | 9.3587
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6201.0005.01 - Bukovina
CZ0641.6201.0006.01 - Bukovinka

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 113-SV Bukovina-Bukovinka
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
113-SV Bukovina-Bukovinka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Bukovinka - vrt HB2 |  |  |  | 2.2
Z.N |  | 2x vrt Bukovinka |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1.584 | 2022/2023
Z.N |  | Vrt Bukovinka |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.792 | 2022/2023
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N |  | VDJ Bukovina |  | 535 |  | 100 | [5 empty] | 1.95 | 2022/2023
V.S |  | VDJ Bukovinka 2 x 100 |  | 540.8 |  | 200
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Bukovinka-Bukovina - přiváděcí řad |  |  | < 100 | 2.274
R.S |  | Bukovinka-Bukovina - přiváděcí řad |  |  | 101-300 | 0.36
R.N |  | Přívodní řad Bukovina |  |  | < 100 | 0.6 | [5 empty] | 2.229 | 2022/2023
R.N |  | Výtlačný řad Bukovina |  |  | < 100 | 0.35 | [5 empty] | 1.3003 | 2022/2023
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8553