## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6208.0202.01 - Biskoupky
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 195 | 194 | 194 | 193 | 191 | 190 | 188 | 187
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 127 | 140 | 163 | 184 | 182 | 182 | 180 | 179
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 65.1282 | 72.1649 | 84.0206 | 95.3368 | 95.288 | 95.7895 | 95.7447 | 95.7219
Přírůstek | os |  | 13 | 23 | 21 | -2 | 0 | -2 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 127 | 140 | 163 | 184 | 182 | 182 | 180 | 179
Počet obyv. napoj ČOV | % | 65.1282 | 72.1649 | 84.0206 | 95.3368 | 95.288 | 95.7895 | 95.7447 | 95.7219
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 68 | 54 | 31 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 34.8718 | 27.8351 | 15.9794 | 4.6632 | 4.712 | 4.2105 | 4.2553 | 4.2781
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.025321 | 0.024173 | 0.022309 | 0.020267 | 0.020158 | 0.020114 | 0.020004 | 0.019949
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.010632 | 0.010763 | 0.010651 | 0.019873 | 0.019763 | 0.019763 | 0.019654 | 0.019599
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 41.9867 | 44.523 | 47.7428 | 98.055 | 98.0444 | 98.2579 | 98.2484 | 98.2436
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.00013106 | -0.00011186 | 0.0092221 | -0.0001095 | 0 | -0.0001095 | -5.475e-05
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 1.2177 | -1.0502 | 46.4055 | -0.55406 | 0 | -0.55714 | -0.27935
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 14.6897 | 13.4105 | 11.6579 | 0.3942 | 0.3942 | 0.3504 | 0.3504 | 0.3504
Odpad. vody nečištěné | % | 58.0133 | 55.477 | 52.2572 | 1.945 | 1.9556 | 1.7421 | 1.7516 | 1.7564
Počet ČOV | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | -64.8 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2017: 64.8; 2020: 64.8; 2025: 64.8; 2030: 64.8
Nedostatek kapacity | m3/d | 2035: 0; 2040: 0; 2045: 0; 2050: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 10.1572 | 10.3397 | 10.6755 | 10.9748 | 10.931 | 10.9237 | 10.8799 | 10.858
NL | t/rok | 9.3108 | 9.4781 | 9.7859 | 10.0603 | 10.0201 | 10.0134 | 9.9733 | 9.9532
CHSK | t/rok | 19.7883 | 20.1229 | 20.7385 | 21.2872 | 21.2069 | 21.1935 | 21.1132 | 21.0731
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 2.3419 | 2.6227 | 3.1297 | 10.6309 | 10.5887 | 10.5887 | 10.5464 | 10.5253
NL | t/rok | 2.0139 | 2.2696 | 2.7358 | 9.6423 | 9.6042 | 9.6042 | 9.566 | 9.5469
CHSK | t/rok | 3.7088 | 4.2163 | 5.152 | 19.9744 | 19.9007 | 19.9007 | 19.8269 | 19.7901
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 17.3249 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 17.3249 | 17.3249 | 17.3249 | 17.3249 | 17.3249

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6208.0202.01 - Biskoupky
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6208.0202.01 - Biskoupky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 184 | 183 | 183 | 182 | 180 | 179 | 177 | 176
Počet osob s ČOP | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 116 | 129 | 152 | 173 | 171 | 171 | 169 | 168
- počet osob s ČOP | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 68 | 54 | 31 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 116 | 129 | 152 | 173 | 171 | 171 | 169 | 168
- počet osob s ČOP | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 68 | 54 | 31 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 27.3973 | 27.3973 | 27.3973 | 27.3973 | 27.3973 | 27.3973 | 27.3973 | 27.3973
BSK5 | kg/d | 19.1781 | 19.1781 | 19.1781 | 19.1781 | 19.1781 | 19.1781 | 19.1781 | 19.1781
NL | kg/d | 17.5799 | 17.5799 | 17.5799 | 17.5799 | 17.5799 | 17.5799 | 17.5799 | 17.5799
CHSK | kg/d | 38.3562 | 38.3562 | 38.3562 | 38.3562 | 38.3562 | 38.3562 | 38.3562 | 38.3562
N-celk | kg/d | 3.516 | 3.516 | 3.516 | 3.516 | 3.516 | 3.516 | 3.516 | 3.516
N-NH4 | kg/d | 1.6621 | 1.6621 | 1.6621 | 1.6621 | 1.6621 | 1.6621 | 1.6621 | 1.6621
N-NO3 | kg/d | 0.31963 | 0.31963 | 0.31963 | 0.31963 | 0.31963 | 0.31963 | 0.31963 | 0.31963
P-celk | kg/d | 0.79909 | 0.79909 | 0.79909 | 0.79909 | 0.79909 | 0.79909 | 0.79909 | 0.79909
Počet ČOV | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71
Počet kanal.přípojek | ks | 59 | 59 | 59 | 144 | 85 | 85 | 85 | 85
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6208.0202.01 - Biskoupky
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6208.0202.01 - Biskoupky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 69.3732 | 66.2278 | 61.1195 | 55.5262 | 55.2262 | 55.1062 | 54.8062 | 54.6562
BSK5 | kg/d | 27.8281 | 28.3281 | 29.2481 | 30.0681 | 29.9481 | 29.9281 | 29.8081 | 29.7481
NL | kg/d | 25.5091 | 25.9674 | 26.8107 | 27.5624 | 27.4524 | 27.4341 | 27.3241 | 27.2691
CHSK | kg/d | 54.2145 | 55.1312 | 56.8178 | 58.3212 | 58.1012 | 58.0645 | 57.8445 | 57.7345
Počet EO | os. | 463.8014 | 472.1347 | 487.468 | 501.1347 | 499.1347 | 498.8014 | 496.8014 | 495.8014
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 29.1275 | 29.4866 | 29.1801 | 54.4462 | 54.1462 | 54.1462 | 53.8462 | 53.6962
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 40.2456 | 36.7412 | 31.9393 | 1.08 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 0.96
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 54.4462 | 54.1462 | 54.1462 | 53.8462 | 53.6962
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 29.8881 | 29.7681 | 29.7681 | 29.6481 | 29.5881
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 27.3974 | 27.2874 | 27.2874 | 27.1774 | 27.1224
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 57.9912 | 57.7712 | 57.7712 | 57.5512 | 57.4412
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 2017: 29.1275; 2020: 29.4866; 2025: 29.1801
BSK5 | kg/d | 2017: 7.29; 2020: 8.07; 2025: 9.45
NL | kg/d | 2017: 6.6825; 2020: 7.3975; 2025: 8.6625
CHSK | kg/d | 2017: 13.365; 2020: 14.795; 2025: 17.325
Počet EO | os | 2017: 121.5; 2020: 134.5; 2025: 157.5
Typ ČOV | - | 2017: 5; 2020: 5; 2025: 5
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2025
Denitrifikace | - | bar: 2017 to 2025
Odstraňování fosforu | - | bar: 2017 to 2025
množství odpadních vod | m3/d | 2017: 29.1275; 2020: 29.4866; 2025: 29.1801
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 6.4162 | 7.1854 | 8.5746 | 28.2547 | 29.01 | 29.01 | 28.8942 | 28.8363
NL | kg/d | 5.5174 | 6.218 | 7.4953 | 25.2196 | 26.3128 | 26.3128 | 26.2082 | 26.1559
CHSK | kg/d | 10.161 | 11.5515 | 14.1152 | 52.0021 | 54.5224 | 54.5224 | 54.3204 | 54.2194
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.87383 | 0.8846 | 0.8754 | 1.6334 | 0.75805 | 0.75805 | 0.75385 | 0.75175
NL | kg/d | 1.1651 | 1.1795 | 1.1672 | 2.1778 | 0.97463 | 0.97463 | 0.96923 | 0.96653
CHSK | kg/d | 3.204 | 3.2435 | 3.2098 | 5.9891 | 3.2488 | 3.2488 | 3.2308 | 3.2218
Produkce kalů | m3/r | 78.0634 | 87.4224 | 104.3242 | 343.7655 | 352.9554 | 352.9554 | 351.5465 | 350.8421
Způsob likvidace kalů | - | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 18.7352 | 20.9814 | 25.0378 | 82.5037 | 84.7093 | 84.7093 | 84.3712 | 84.2021
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6208.0202.01-Biskoupky
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6208.0202.01-Biskoupky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Dostavba KS Biskoupky |  | < 100 | 2.7 | [5 empty] | 12.5215 | 2029/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Biskoupky z ČS1 |  | < 100 | 0.14 | [5 empty] | 0.37128 | 2030/2030
V.N |  | Biskoupky z ČS na ČOV |  | < 100 | 0.87 | [5 empty] | 2.2215 | 2030/2030
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Biskoupky - ČS1 |  | 1 | 5 | [5 empty] | 0.19125 | 2030/2030
S.N |  | Biskoupky - ČS na ČOV |  | 5 | 5 | [5 empty] | 0.255 | 2030/2030
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Biskoupky |  | 85 | 0.51 | [5 empty] | 1.7643 | 2030/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.3249