## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6208.0203.01 - Čučice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 598 | 595 | 595 | 593 | 590 | 586 | 582 | 578
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 401 | 399 | 397 | 393 | 389 | 385
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 67.395 | 67.285 | 67.2881 | 67.0648 | 66.8385 | 66.609
Přírůstek | os |  | 0 | 401 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 401 | 399 | 397 | 393 | 389 | 385
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 67.395 | 67.285 | 67.2881 | 67.0648 | 66.8385 | 66.609
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 598 | 595 | 194 | 194 | 193 | 193 | 193 | 193
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 32.605 | 32.715 | 32.7119 | 32.9352 | 33.1615 | 33.391
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.018038 | 0.017929 | 0.020856 | 0.020769 | 0.020644 | 0.020469 | 0.020294 | 0.020119
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0.01898 | 0.018892 | 0.018798 | 0.018622 | 0.018447 | 0.018272
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 91.0046 | 90.9666 | 91.0537 | 90.9772 | 90.8993 | 90.82
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0.01898 | -8.76e-05 | -9.49e-05 | -0.0001752 | -0.0001752 | -0.0001752
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 100 | -0.46368 | -0.50485 | -0.94081 | -0.94974 | -0.95885
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 18.0383 | 17.9288 | 1.8761 | 1.8761 | 1.8469 | 1.8469 | 1.8469 | 1.8469
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 8.9954 | 9.0334 | 8.9463 | 9.0228 | 9.1007 | 9.18
Počet ČOV | ks | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Přírůstek | m3/d |  | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231
Přírůstek | km |  | 0 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.5776 | 5.548 | 11.4026 | 11.3537 | 11.2949 | 11.1971 | 11.0993 | 11.0015
NL | t/rok | 5.1128 | 5.0857 | 10.4524 | 10.4075 | 10.3537 | 10.264 | 10.1743 | 10.0847
CHSK | t/rok | 10.4802 | 10.4247 | 21.1581 | 21.0676 | 20.9586 | 20.7776 | 20.5965 | 20.4155
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 9.8846 | 9.8376 | 9.7882 | 9.6942 | 9.6003 | 9.5063
NL | t/rok | 0 | 0 | 8.9691 | 8.9265 | 8.8817 | 8.7964 | 8.7111 | 8.6258
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 17.7171 | 17.6332 | 17.5446 | 17.3767 | 17.2088 | 17.0409
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 19.2502 | 8.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 19.2502 | 28.2317 | 28.2317 | 28.2317 | 28.2317 | 28.2317 | 28.2317

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6208.0203.01 - Čučice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6208.0203.01 - Čučice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 425 | 422 | 422 | 420 | 417 | 413 | 409 | 405
Počet osob s ČOP | os. | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 401 | 399 | 397 | 393 | 389 | 385
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 425 | 422 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
- počet osob s ČOP | os. | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 401 | 399 | 397 | 393 | 389 | 385
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 425 | 422 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
- počet osob s ČOP | os. | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 11.96 | 11.9 | 11.9 | 11.86 | 11.8 | 11.72 | 11.64 | 11.56
BSK5 | kg/d | 4.186 | 4.165 | 4.165 | 4.151 | 4.13 | 4.102 | 4.074 | 4.046
NL | kg/d | 3.8372 | 3.8179 | 3.8179 | 3.8051 | 3.7858 | 3.7602 | 3.7345 | 3.7088
CHSK | kg/d | 8.372 | 8.33 | 8.33 | 8.302 | 8.26 | 8.204 | 8.148 | 8.092
N-celk | kg/d | 0.76743 | 0.76358 | 0.76358 | 0.76102 | 0.75717 | 0.75203 | 0.7469 | 0.74177
N-NH4 | kg/d | 0.36279 | 0.36097 | 0.36097 | 0.35975 | 0.35793 | 0.35551 | 0.35308 | 0.35065
N-NO3 | kg/d | 0.069767 | 0.069417 | 0.069417 | 0.069183 | 0.068833 | 0.068367 | 0.0679 | 0.067433
P-celk | kg/d | 0.17442 | 0.17354 | 0.17354 | 0.17296 | 0.17208 | 0.17092 | 0.16975 | 0.16858
Počet ČOV | ks | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6208.0203.01 - Čučice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6208.0203.01 - Čučice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 49.42 | 49.12 | 57.14 | 56.9 | 56.56 | 56.08 | 55.6 | 55.12
BSK5 | kg/d | 15.281 | 15.2 | 31.24 | 31.106 | 30.945 | 30.677 | 30.409 | 30.141
NL | kg/d | 14.0076 | 13.9333 | 28.6367 | 28.5138 | 28.3663 | 28.1206 | 27.8749 | 27.6293
CHSK | kg/d | 28.7128 | 28.5608 | 57.9675 | 57.7195 | 57.4208 | 56.9248 | 56.4288 | 55.9328
Počet EO | os. | 254.6833 | 253.3333 | 520.6667 | 518.4333 | 515.75 | 511.2833 | 506.8167 | 502.35
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 52 | 51.76 | 51.5 | 51.02 | 50.54 | 50.06
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 49.42 | 49.12 | 5.14 | 5.14 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 69.92 | 69.68 | 69.2 | 68.58 | 67.98 | 67.38
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 38.497 | 38.363 | 38.095 | 37.753 | 37.418 | 37.083
NL | kg/d | 0 | 0 | 35.2889 | 35.1661 | 34.9204 | 34.6069 | 34.2998 | 33.9928
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 71.384 | 71.136 | 70.64 | 70.006 | 69.386 | 68.766
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 121.92 | 121.44 | 120.7 | 119.6 | 118.52 | 117.44
BSK5 | kg/d |  |  | 66.722 | 66.454 | 66.045 | 65.435 | 64.832 | 64.229
NL | kg/d |  |  | 61.1618 | 60.9162 | 60.5413 | 59.9821 | 59.4293 | 58.8766
CHSK | kg/d |  |  | 123.824 | 123.328 | 122.57 | 121.44 | 120.324 | 119.208
Počet EO | os |  |  | 1112.0333 | 1107.5667 | 1100.75 | 1090.5833 | 1080.5333 | 1070.4833
Typ ČOV | - |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2025 to 2050
Denitrifikace | - |  |  | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2025 to 2050
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 121.92 | 121.44 | 120.7 | 119.6 | 118.52 | 117.44
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 64.0398 | 63.7823 | 63.3896 | 62.8038 | 62.2246 | 61.6453
NL | kg/d | 0 | 0 | 58.1138 | 57.8802 | 57.5238 | 56.9921 | 56.4663 | 55.9406
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 114.68 | 114.22 | 113.5175 | 112.47 | 111.435 | 110.4
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 15.281 | 15.2 | 2.6822 | 2.6717 | 2.6554 | 2.6312 | 2.6074 | 2.5837
NL | kg/d | 14.0076 | 13.9333 | 3.048 | 3.036 | 3.0175 | 2.99 | 2.963 | 2.936
CHSK | kg/d | 28.7128 | 28.5608 | 9.144 | 9.108 | 9.0525 | 8.97 | 8.889 | 8.808
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 779.1504 | 776.0182 | 771.2401 | 764.1129 | 757.0655 | 750.0181
Způsob likvidace kalů | - |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 186.9961 | 186.2444 | 185.0976 | 183.3871 | 181.6957 | 180.0043
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6208.0203.01-Čučice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6208.0203.01-Čučice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Čučice | aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací |  | 264 | [5 empty] | 10.0774 | 2020/2020
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Čučice |  | < 100 | 2.84 | [5 empty] | 13.8805 | 2020/2021
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Čučice z ČS1 |  | < 100 | 0.391 | [5 empty] | 1.1765 | 2020/2021
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Čučice - ČS1 |  | 1 | 30 | [5 empty] | 0.19125 | 2020/2020
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Čučice |  | 140 | 0.84 | [5 empty] | 2.906 | 2020/2021
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 28.2317