## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6208.0212.01 - Neslovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 919 | 913 | 912 | 908 | 902 | 894 | 886 | 878
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 436 | 529 | 688 | 844 | 838 | 831 | 823 | 816
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 47.4429 | 57.9409 | 75.4386 | 92.9515 | 92.9047 | 92.953 | 92.8894 | 92.9385
Přírůstek | os |  | 93 | 159 | 156 | -6 | -7 | -8 | -7
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 436 | 529 | 688 | 844 | 838 | 831 | 823 | 816
Počet obyv. napoj ČOV | % | 47.4429 | 57.9409 | 75.4386 | 92.9515 | 92.9047 | 92.953 | 92.8894 | 92.9385
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 483 | 384 | 224 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 52.5571 | 42.0591 | 24.5614 | 7.0485 | 7.0953 | 7.047 | 7.1106 | 7.0615
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.036288 | 0.036748 | 0.037872 | 0.038865 | 0.038602 | 0.038259 | 0.037909 | 0.037566
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.022623 | 0.025973 | 0.03177 | 0.037434 | 0.037172 | 0.036858 | 0.036507 | 0.036193
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 62.3416 | 70.6794 | 83.8859 | 96.3186 | 96.2935 | 96.3366 | 96.3027 | 96.3467
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0033507 | 0.0057962 | 0.0056648 | -0.0002628 | -0.0003139 | -0.0003504 | -0.0003139
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 12.9005 | 18.2445 | 15.1326 | -0.70699 | -0.85165 | -0.95981 | -0.86729
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 13.6656 | 10.7748 | 6.1028 | 1.4308 | 1.4308 | 1.4016 | 1.4016 | 1.3724
Odpad. vody nečištěné | % | 37.6584 | 29.3206 | 16.1141 | 3.6814 | 3.7065 | 3.6634 | 3.6973 | 3.6533
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 17.7339 | 19.0172 | 21.3262 | 23.5542 | 23.3921 | 23.1906 | 22.9746 | 22.7731
NL | t/rok | 16.2561 | 17.4325 | 19.549 | 21.5913 | 21.4428 | 21.2581 | 21.06 | 20.8753
CHSK | t/rok | 33.2948 | 35.6425 | 39.8748 | 43.956 | 43.6538 | 43.2776 | 42.8746 | 42.4984
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 13.9278 | 15.8869 | 19.2827 | 22.5994 | 22.441 | 22.2512 | 22.0401 | 21.8503
NL | t/rok | 12.6502 | 14.4288 | 17.5117 | 20.5227 | 20.3789 | 20.2065 | 20.0148 | 19.8424
CHSK | t/rok | 25.5402 | 29.0118 | 35.0377 | 40.9203 | 40.6338 | 40.2899 | 39.9079 | 39.564
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 55.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 55.4829 | 55.4829 | 55.4829 | 55.4829 | 55.4829 | 55.4829

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6208.0212.01 - Neslovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6208.0212.01 - Neslovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 899 | 893 | 892 | 888 | 882 | 874 | 866 | 858
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 436 | 529 | 688 | 844 | 838 | 831 | 823 | 816
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 463 | 364 | 204 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 436 | 529 | 688 | 844 | 838 | 831 | 823 | 816
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 463 | 364 | 204 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 18.38 | 18.26 | 18.24 | 18.16 | 18.04 | 17.88 | 17.72 | 17.56
BSK5 | kg/d | 12.866 | 12.782 | 12.768 | 12.712 | 12.628 | 12.516 | 12.404 | 12.292
NL | kg/d | 11.7938 | 11.7168 | 11.704 | 11.6527 | 11.5757 | 11.473 | 11.3703 | 11.2677
CHSK | kg/d | 25.732 | 25.564 | 25.536 | 25.424 | 25.256 | 25.032 | 24.808 | 24.584
N-celk | kg/d | 2.3588 | 2.3434 | 2.3408 | 2.3305 | 2.3151 | 2.2946 | 2.2741 | 2.2535
N-NH4 | kg/d | 1.1151 | 1.1078 | 1.1066 | 1.1017 | 1.0944 | 1.0847 | 1.075 | 1.0653
N-NO3 | kg/d | 0.21443 | 0.21303 | 0.2128 | 0.21187 | 0.21047 | 0.2086 | 0.20673 | 0.20487
P-celk | kg/d | 0.53608 | 0.53258 | 0.532 | 0.52967 | 0.52617 | 0.5215 | 0.51683 | 0.51217
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2017 to 2050
Délka kanal.sítě | km | 12.298 | 12.298 | 12.298 | 12.298 | 12.298 | 12.298 | 12.298 | 12.298
Počet kanal.přípojek | ks | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6208.0212.01 - Neslovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6208.0212.01 - Neslovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 99.42 | 100.68 | 103.76 | 106.48 | 105.76 | 104.82 | 103.86 | 102.92
BSK5 | kg/d | 48.586 | 52.102 | 58.428 | 64.532 | 64.088 | 63.536 | 62.944 | 62.392
NL | kg/d | 44.5372 | 47.7602 | 53.559 | 59.1543 | 58.7473 | 58.2413 | 57.6987 | 57.1927
CHSK | kg/d | 91.2187 | 97.6507 | 109.246 | 120.4273 | 119.5993 | 118.5687 | 117.4647 | 116.434
Počet EO | os. | 809.7667 | 868.3667 | 973.8 | 1075.5333 | 1068.1333 | 1058.9333 | 1049.0667 | 1039.8667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 61.98 | 71.16 | 87.04 | 102.56 | 101.84 | 100.98 | 100.02 | 99.16
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 37.44 | 29.52 | 16.72 | 3.92 | 3.92 | 3.84 | 3.84 | 3.76
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 61.98 | 71.16 | 87.04 | 102.56 | 101.84 | 100.98 | 100.02 | 99.16
BSK5 | kg/d | 39.026 | 44.522 | 54.048 | 63.352 | 62.908 | 62.376 | 61.784 | 61.252
NL | kg/d | 35.7738 | 40.8118 | 49.544 | 58.0727 | 57.6657 | 57.178 | 56.6353 | 56.1477
CHSK | kg/d | 73.692 | 83.754 | 101.216 | 118.264 | 117.436 | 116.442 | 115.338 | 114.344
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 38.1583 | 43.5258 | 52.8294 | 61.9162 | 61.4822 | 60.9623 | 60.3837 | 59.8638
NL | kg/d | 34.6582 | 39.531 | 47.9773 | 56.2266 | 55.8325 | 55.3604 | 54.835 | 54.3628
CHSK | kg/d | 69.9732 | 79.4844 | 95.9936 | 112.1104 | 111.3256 | 110.3832 | 109.3368 | 108.3944
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.86772 | 0.99624 | 1.2186 | 1.4358 | 1.4258 | 1.4137 | 1.4003 | 1.3882
NL | kg/d | 1.1156 | 1.2809 | 1.5667 | 1.8461 | 1.8331 | 1.8176 | 1.8004 | 1.7849
CHSK | kg/d | 3.7188 | 4.2696 | 5.2224 | 6.1536 | 6.1104 | 6.0588 | 6.0012 | 5.9496
Produkce kalů | m3/r | 464.2591 | 529.5634 | 642.7582 | 753.3133 | 748.0339 | 741.7077 | 734.6686 | 728.3424
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 111.4222 | 127.0952 | 154.262 | 180.7952 | 179.5281 | 178.0099 | 176.3205 | 174.8022
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6208.0212.01-Neslovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6208.0212.01-Neslovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Neslovice |  | < 100 | 8.883 |  | 2015 | 2016
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Neslovice z ČS |  | < 100 | 3.415 |  | 2015 | 2016
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Neslovice - ČS |  | 0 | 0 |  | 2015 | 2016
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Neslovice |  | 135 | 1.0125 |  | 2015 | 2016
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0