## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6209.0221.01 - Hvozdec
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 353 | 351 | 351 | 349 | 347 | 344 | 342 | 339
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 230 | 243 | 267 | 288 | 286 | 284 | 282 | 279
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 65.1558 | 69.2308 | 76.0684 | 82.5215 | 82.4207 | 82.5581 | 82.4561 | 82.3009
Přírůstek | os |  | 13 | 24 | 21 | -2 | -2 | -2 | -3
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 230 | 243 | 267 | 288 | 286 | 284 | 282 | 279
Počet obyv. napoj ČOV | % | 65.1558 | 69.2308 | 76.0684 | 82.5215 | 82.4207 | 82.5581 | 82.4561 | 82.3009
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 123 | 108 | 84 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 34.8442 | 30.7692 | 23.9316 | 17.4785 | 17.5793 | 17.4419 | 17.5439 | 17.6991
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.013556 | 0.013578 | 0.013753 | 0.013834 | 0.013746 | 0.013622 | 0.013534 | 0.013403
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.010972 | 0.011432 | 0.012308 | 0.01306 | 0.012972 | 0.012877 | 0.01279 | 0.012658
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 80.937 | 84.1935 | 89.4904 | 94.4063 | 94.3707 | 94.5338 | 94.4984 | 94.4444
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0004599 | 0.000876 | 0.0007519 | -8.76e-05 | -9.49e-05 | -8.76e-05 | -0.0001314
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 4.023 | 7.1174 | 5.7574 | -0.6753 | -0.73696 | -0.68493 | -1.0381
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.5842 | 2.1462 | 1.4454 | 0.7738 | 0.7738 | 0.7446 | 0.7446 | 0.7446
Odpad. vody nečištěné | % | 19.063 | 15.8065 | 10.5096 | 5.5937 | 5.6293 | 5.4662 | 5.5016 | 5.5556
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0.25 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275
Přírůstek | km |  | 0 | 0.25 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 8.3893 | 25.593 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.6548 | 7.8198 | 8.1702 | 8.4519 | 8.3979 | 8.3315 | 8.2775 | 8.1964
NL | t/rok | 7.0169 | 7.1681 | 7.4893 | 7.7476 | 7.6981 | 7.6372 | 7.5877 | 7.5134
CHSK | t/rok | 14.3344 | 14.6352 | 15.2776 | 15.7925 | 15.6917 | 15.5674 | 15.4666 | 15.3155
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 6.5117 | 6.7724 | 7.2717 | 7.6988 | 7.6474 | 7.5911 | 7.5397 | 7.4626
NL | t/rok | 5.8319 | 6.0651 | 6.5119 | 6.894 | 6.848 | 6.7976 | 6.7516 | 6.6825
CHSK | t/rok | 11.6353 | 12.0862 | 12.9534 | 13.6934 | 13.6023 | 13.5018 | 13.4107 | 13.274
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0.97026 | 0.66675 | 5.5286 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0.97026 | 1.637 | 7.1656 | 7.1656 | 7.1656 | 7.1656 | 7.1656

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6209.0221.01 - Hvozdec
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6209.0221.01 - Hvozdec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 307 | 305 | 305 | 303 | 301 | 298 | 296 | 293
Počet osob s ČOP | os. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 230 | 243 | 267 | 288 | 286 | 284 | 282 | 279
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 77 | 62 | 38 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14
- počet osob s ČOP | os. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 230 | 243 | 267 | 288 | 286 | 284 | 282 | 279
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 77 | 62 | 38 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14
- počet osob s ČOP | os. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 7.06 | 7.02 | 7.02 | 6.98 | 6.94 | 6.88 | 6.84 | 6.78
BSK5 | kg/d | 4.942 | 4.914 | 4.914 | 4.886 | 4.858 | 4.816 | 4.788 | 4.746
NL | kg/d | 4.5302 | 4.5045 | 4.5045 | 4.4788 | 4.4532 | 4.4147 | 4.389 | 4.3505
CHSK | kg/d | 9.884 | 9.828 | 9.828 | 9.772 | 9.716 | 9.632 | 9.576 | 9.492
N-celk | kg/d | 0.90603 | 0.9009 | 0.9009 | 0.89577 | 0.89063 | 0.88293 | 0.8778 | 0.8701
N-NH4 | kg/d | 0.42831 | 0.42588 | 0.42588 | 0.42345 | 0.42103 | 0.41739 | 0.41496 | 0.41132
N-NO3 | kg/d | 0.082367 | 0.0819 | 0.0819 | 0.081433 | 0.080967 | 0.080267 | 0.0798 | 0.0791
P-celk | kg/d | 0.20592 | 0.20475 | 0.20475 | 0.20358 | 0.20242 | 0.20067 | 0.1995 | 0.19775
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 2.73 | 2.73 | 2.98 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 4.005
Počet kanal.přípojek | ks | 107 | 107 | 122 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6209.0221.01 - Hvozdec
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6209.0221.01 - Hvozdec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 37.14 | 37.2 | 37.68 | 37.9 | 37.66 | 37.32 | 37.08 | 36.72
BSK5 | kg/d | 20.972 | 21.424 | 22.384 | 23.156 | 23.008 | 22.826 | 22.678 | 22.456
NL | kg/d | 19.2243 | 19.6387 | 20.5187 | 21.2263 | 21.0907 | 20.9238 | 20.7882 | 20.5847
CHSK | kg/d | 39.2723 | 40.0963 | 41.8563 | 43.267 | 42.991 | 42.6503 | 42.3743 | 41.9603
Počet EO | os. | 349.5333 | 357.0667 | 373.0667 | 385.9333 | 383.4667 | 380.4333 | 377.9667 | 374.2667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 30.06 | 31.32 | 33.72 | 35.78 | 35.54 | 35.28 | 35.04 | 34.68
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 7.08 | 5.88 | 3.96 | 2.12 | 2.12 | 2.04 | 2.04 | 2.04
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 30.06 | 31.32 | 33.72 | 35.78 | 35.54 | 35.28 | 35.04 | 34.68
BSK5 | kg/d | 18.742 | 19.494 | 20.934 | 22.166 | 22.018 | 21.856 | 21.708 | 21.486
NL | kg/d | 17.1802 | 17.8695 | 19.1895 | 20.3188 | 20.1832 | 20.0347 | 19.899 | 19.6955
CHSK | kg/d | 35.184 | 36.558 | 39.198 | 41.452 | 41.176 | 40.872 | 40.596 | 40.182
Počet EO | os | 312.3667 | 324.9 | 348.9 | 369.4333 | 366.9667 | 364.2667 | 361.8 | 358.1
Typ ČOV | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | bar: 2017 to 2050
Odstraňování fosforu | - | bar: 2017 to 2050
množství odpadních vod | m3/d | 30.06 | 31.32 | 33.72 | 35.78 | 35.54 | 35.28 | 35.04 | 34.68
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 17.8402 | 18.5544 | 19.9224 | 21.0926 | 20.9518 | 20.7976 | 20.6568 | 20.4456
NL | kg/d | 15.9778 | 16.6167 | 17.8407 | 18.8876 | 18.7616 | 18.6235 | 18.4974 | 18.3083
CHSK | kg/d | 31.8774 | 33.1128 | 35.4888 | 37.5162 | 37.2666 | 36.9912 | 36.7416 | 36.3672
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.9018 | 0.9396 | 1.0116 | 1.0734 | 1.0662 | 1.0584 | 1.0512 | 1.0404
NL | kg/d | 1.2024 | 1.2528 | 1.3488 | 1.4312 | 1.4216 | 1.4112 | 1.4016 | 1.3872
CHSK | kg/d | 3.3066 | 3.4452 | 3.7092 | 3.9358 | 3.9094 | 3.8808 | 3.8544 | 3.8148
Produkce kalů | m3/r | 217.0558 | 225.7452 | 242.3892 | 256.6266 | 254.9136 | 253.0375 | 251.3244 | 248.7548
Způsob likvidace kalů | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 52.0934 | 54.1788 | 58.1734 | 61.5904 | 61.1793 | 60.729 | 60.3179 | 59.7012
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6209.0221.01-Hvozdec
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6209.0221.01-Hvozdec
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Hvozdec | aktivační čistírna |  | 28.8 | 10 | 2012 | 2012
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Hvozdec |  | < 100 | 2.73 |  | 2010 | 2012
K.N |  | Dostavba KS Hvozdec |  | < 100 | 0.25 | [5 empty] | 1.2219 | 2019/2021
K.N |  | Dostavba KS Hvozdec |  | < 100 | 1.025 | [5 empty] | 5.0097 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Hvozdec |  | 107 | 0.856 |  | 2010 | 2012
S.N |  | přípojky Hvozdec |  | 15 | 0.09 | [5 empty] | 0.31135 | 2020/2021
S.N |  | přípojky Hvozdec |  | 30 | 0.18 | [5 empty] | 0.62271 | 2025/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 7.1656