## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6213.0327.01 - Pasohlávky
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 5743 | 5738 | 5737 | 5734 | 5729 | 5722 | 5716 | 5709
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 5743 | 5738 | 5737 | 5734 | 5729 | 5722 | 5716 | 5709
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | -5 | -1 | -3 | -5 | -7 | -6 | -7
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 5743 | 5738 | 5737 | 5734 | 5729 | 5722 | 5716 | 5709
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.33287 | 0.33268 | 0.33265 | 0.33254 | 0.33236 | 0.3321 | 0.33188 | 0.33163
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.33287 | 0.33268 | 0.33265 | 0.33254 | 0.33236 | 0.3321 | 0.33188 | 0.33163
Odpad. vody čištěné na ČOV | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -0.0001825 | -3.65e-05 | -0.0001095 | -0.0001825 | -0.0002555 | -0.000219 | -0.0002555
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.054857 | -0.010973 | -0.032928 | -0.054911 | -0.076934 | -0.065987 | -0.077045
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 1631 | 1631 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 1631 | 1631 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.955
Přírůstek | km |  | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
Přírůstek | km |  | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 22.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 199.9638 | 199.8543 | 199.8324 | 199.7667 | 199.6572 | 199.5039 | 199.3725 | 199.2192
NL | t/rok | 183.3002 | 183.1998 | 183.1797 | 183.1195 | 183.0191 | 182.8786 | 182.7581 | 182.6176
CHSK | t/rok | 388.0907 | 387.8899 | 387.8498 | 387.7293 | 387.5286 | 387.2475 | 387.0066 | 386.7256
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 193.9722 | 193.866 | 193.8447 | 193.781 | 193.6748 | 193.5261 | 193.3986 | 193.2499
NL | t/rok | 176.6428 | 176.5461 | 176.5267 | 176.4687 | 176.372 | 176.2366 | 176.1205 | 175.9851
CHSK | t/rok | 364.7899 | 364.602 | 364.5644 | 364.4516 | 364.2636 | 364.0004 | 363.7749 | 363.5117
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 5.921 | 34.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 5.921 | 40.289 | 40.289 | 40.289 | 40.289 | 40.289 | 40.289

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6213.0327.01 - Pasohlávky
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6213.0327.01 - Pasohlávky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 743 | 738 | 737 | 734 | 729 | 722 | 716 | 709
Počet osob s ČOP | os. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 743 | 738 | 737 | 734 | 729 | 722 | 716 | 709
- počet osob s ČOP | os. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 743 | 738 | 737 | 734 | 729 | 722 | 716 | 709
- počet osob s ČOP | os. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 504.6657 | 504.6657 | 504.6657 | 504.6657 | 504.6657 | 504.6657 | 504.6657 | 504.6657
BSK5 | kg/d | 353.266 | 353.266 | 353.266 | 353.266 | 353.266 | 353.266 | 353.266 | 353.266
NL | kg/d | 323.8272 | 323.8272 | 323.8272 | 323.8272 | 323.8272 | 323.8272 | 323.8272 | 323.8272
CHSK | kg/d | 706.5321 | 706.5321 | 706.5321 | 706.5321 | 706.5321 | 706.5321 | 706.5321 | 706.5321
N-celk | kg/d | 64.7654 | 64.7654 | 64.7654 | 64.7654 | 64.7654 | 64.7654 | 64.7654 | 64.7654
N-NH4 | kg/d | 30.6164 | 30.6164 | 30.6164 | 30.6164 | 30.6164 | 30.6164 | 30.6164 | 30.6164
N-NO3 | kg/d | 5.8878 | 5.8878 | 5.8878 | 5.8878 | 5.8878 | 5.8878 | 5.8878 | 5.8878
P-celk | kg/d | 14.7194 | 14.7194 | 14.7194 | 14.7194 | 14.7194 | 14.7194 | 14.7194 | 14.7194
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 1631 | 1631 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674
Počet čerpacích stanic | ks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Délka kanal.sítě | km | 7.61 | 7.61 | 8.565 | 8.565 | 8.565 | 8.565 | 8.565 | 8.565
Počet kanal.přípojek | ks | 723 | 723 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6213.0327.01 - Pasohlávky
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6213.0327.01 - Pasohlávky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 911.9657 | 911.4657 | 911.3657 | 911.0657 | 910.5657 | 909.8657 | 909.2657 | 908.5657
BSK5 | kg/d | 547.846 | 547.546 | 547.486 | 547.306 | 547.006 | 546.586 | 546.226 | 545.806
NL | kg/d | 502.1922 | 501.9172 | 501.8622 | 501.6972 | 501.4222 | 501.0372 | 500.7072 | 500.3222
CHSK | kg/d | 1063.2621 | 1062.7121 | 1062.6021 | 1062.2721 | 1061.7221 | 1060.9521 | 1060.2921 | 1059.5221
Počet EO | os. | 9130.7672 | 9125.7672 | 9124.7672 | 9121.7672 | 9116.7672 | 9109.7672 | 9103.7672 | 9096.7672
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 911.9657 | 911.4657 | 911.3657 | 911.0657 | 910.5657 | 909.8657 | 909.2657 | 908.5657
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 911.9657 | 911.4657 | 911.3657 | 911.0657 | 910.5657 | 909.8657 | 909.2657 | 908.5657
BSK5 | kg/d | 547.846 | 547.546 | 547.486 | 547.306 | 547.006 | 546.586 | 546.226 | 545.806
NL | kg/d | 502.1922 | 501.9172 | 501.8622 | 501.6972 | 501.4222 | 501.0372 | 500.7072 | 500.3222
CHSK | kg/d | 1063.2621 | 1062.7121 | 1062.6021 | 1062.2721 | 1061.7221 | 1060.9521 | 1060.2921 | 1059.5221
Počet EO | os | 9130.7672 | 9125.7672 | 9124.7672 | 9121.7672 | 9116.7672 | 9109.7672 | 9103.7672 | 9096.7672
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne
množství odpadních vod | m3/d | 911.9657 | 911.4657 | 911.3657 | 911.0657 | 910.5657 | 909.8657 | 909.2657 | 908.5657
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 531.4306 | 531.1396 | 531.0814 | 530.9068 | 530.6158 | 530.2084 | 529.8592 | 529.4518
NL | kg/d | 483.9529 | 483.6879 | 483.6349 | 483.4759 | 483.2109 | 482.8399 | 482.5219 | 482.1509
CHSK | kg/d | 999.4245 | 998.9095 | 998.8065 | 998.4975 | 997.9825 | 997.2615 | 996.6435 | 995.9225
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 16.4154 | 16.4064 | 16.4046 | 16.3992 | 16.3902 | 16.3776 | 16.3668 | 16.3542
NL | kg/d | 18.2393 | 18.2293 | 18.2273 | 18.2213 | 18.2113 | 18.1973 | 18.1853 | 18.1713
CHSK | kg/d | 63.8376 | 63.8026 | 63.7956 | 63.7746 | 63.7396 | 63.6906 | 63.6486 | 63.5996
Produkce kalů | m3/r | 6465.7395 | 6462.199 | 6461.4909 | 6459.3666 | 6455.8261 | 6450.8694 | 6446.6208 | 6441.6641
Způsob likvidace kalů | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 1551.7775 | 1550.9278 | 1550.7578 | 1550.248 | 1549.3983 | 1548.2087 | 1547.189 | 1545.9994
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6213.0327.01-Pasohlávky
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6213.0327.01-Pasohlávky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Pasohlávky | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 1631 | 47.43 | 2002 | 2002
C.R |  | ČOV Pasohlávky | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 1674 |  |  |  | 22.5261 | 2021/2021
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Pasohlávky |  | < 100 | 5.258
K.S |  | KS Pasohlávky |  | 101 - 300 | 1.912
K.S |  | KS Pasohlávky |  | 301 - 500 | 0.2
K.R |  | Rekonstrukce KS Pasohlávky |  | 101 - 300 | 1.9 |  |  |  | 11.1758 | 2020/2022
K.N |  | KS Pasohlávky |  | < 100 | 0.955 | [5 empty] | 5.2033 | 2020/2022
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Pasohlávky z ČS01 |  | < 100 | 0.005
V.S |  | Pasohlávky z ČS02 |  | < 100 | 0.005
V.S |  | Pasohlávky z ČS03 |  | < 100 | 0.04
V.S |  | Pasohlávky z ČS04 |  | < 100 | 0.1
V.S |  | Pasohlávky z ČS05 |  | < 100 | 0.09
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Pasohlávky ČS01 |  | 0 | 0
S.S |  | Pasohlávky ČS02 |  | 0 | 0
S.S |  | Pasohlávky ČS03 |  | 0 | 0
S.S |  | Pasohlávky ČS04 |  | 0 | 0
S.S |  | Pasohlávky ČS05 |  | 0 | 0
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Pasohlávky |  | 723 | 5.784
S.N |  | přípojky Pasohlávky |  | 40 | 0.4 | [5 empty] | 1.3838 | 2020/2022
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 47.43 |  |  | 33.7019 |  | 6.5871