## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6213.0331.01 - Troskotovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 670 | 665 | 665 | 662 | 657 | 652 | 646 | 639
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 632 | 630 | 625 | 620 | 614 | 608
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 95.0376 | 95.1662 | 95.1294 | 95.092 | 95.0464 | 95.1487
Přírůstek | os |  | 0 | 632 | -2 | -5 | -5 | -6 | -6
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 632 | 630 | 625 | 620 | 614 | 608
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 95.0376 | 95.1662 | 95.1294 | 95.092 | 95.0464 | 95.1487
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 670 | 665 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 4.9624 | 4.8338 | 4.8706 | 4.908 | 4.9536 | 4.8513
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.031227 | 0.031081 | 0.035743 | 0.03564 | 0.035458 | 0.035275 | 0.035056 | 0.034808
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0.034779 | 0.034706 | 0.034524 | 0.034341 | 0.034122 | 0.033903
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 97.3041 | 97.3783 | 97.3648 | 97.3511 | 97.3346 | 97.3995
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0.034779 | -7.3e-05 | -0.0001825 | -0.0001825 | -0.000219 | -0.000219
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 100 | -0.21034 | -0.52862 | -0.53143 | -0.64181 | -0.64596
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 31.2265 | 31.0805 | 0.9636 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9052
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 2.6959 | 2.6217 | 2.6352 | 2.6489 | 2.6654 | 2.6005
Počet ČOV | ks | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
Přírůstek | m3/d |  | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 6.5043 | 6.5043 | 6.5043 | 6.5043 | 6.5043 | 6.5043
Přírůstek | km |  | 0 | 6.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.0021 | 8.9656 | 18.1472 | 18.0961 | 17.9866 | 17.8771 | 17.7457 | 17.607
NL | t/rok | 8.2519 | 8.2184 | 16.6349 | 16.588 | 16.4877 | 16.3873 | 16.2668 | 16.1397
CHSK | t/rok | 17.1905 | 17.1236 | 33.9565 | 33.8628 | 33.662 | 33.4613 | 33.2204 | 32.9661
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 17.1411 | 17.0989 | 16.9934 | 16.8879 | 16.7614 | 16.6348
NL | t/rok | 0 | 0 | 15.5446 | 15.5063 | 15.4104 | 15.3146 | 15.1997 | 15.0847
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 30.9064 | 30.8316 | 30.6445 | 30.4574 | 30.233 | 30.0085
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 33.4033 | 12.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 33.4033 | 45.9104 | 45.9104 | 45.9104 | 45.9104 | 45.9104 | 45.9104

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6213.0331.01 - Troskotovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6213.0331.01 - Troskotovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 665 | 660 | 660 | 657 | 652 | 647 | 641 | 634
Počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 627 | 625 | 620 | 615 | 609 | 603
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 665 | 660 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 627 | 625 | 620 | 615 | 609 | 603
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 665 | 660 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 32.2521 | 32.2521 | 32.2521 | 32.2521 | 32.2521 | 32.2521 | 32.2521 | 32.2521
BSK5 | kg/d | 11.2882 | 11.2882 | 11.2882 | 11.2882 | 11.2882 | 11.2882 | 11.2882 | 11.2882
NL | kg/d | 10.3475 | 10.3475 | 10.3475 | 10.3475 | 10.3475 | 10.3475 | 10.3475 | 10.3475
CHSK | kg/d | 22.5764 | 22.5764 | 22.5764 | 22.5764 | 22.5764 | 22.5764 | 22.5764 | 22.5764
N-celk | kg/d | 2.0695 | 2.0695 | 2.0695 | 2.0695 | 2.0695 | 2.0695 | 2.0695 | 2.0695
N-NH4 | kg/d | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831
N-NO3 | kg/d | 0.18814 | 0.18814 | 0.18814 | 0.18814 | 0.18814 | 0.18814 | 0.18814 | 0.18814
P-celk | kg/d | 0.47034 | 0.47034 | 0.47034 | 0.47034 | 0.47034 | 0.47034 | 0.47034 | 0.47034
Počet ČOV | ks | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 6.5043 | 6.5043 | 6.5043 | 6.5043 | 6.5043 | 6.5043
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6213.0331.01 - Troskotovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6213.0331.01 - Troskotovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 85.5521 | 85.1521 | 97.9251 | 97.6451 | 97.1451 | 96.6451 | 96.0451 | 95.3651
BSK5 | kg/d | 24.6632 | 24.5632 | 49.7182 | 49.5782 | 49.2782 | 48.9782 | 48.6182 | 48.2382
NL | kg/d | 22.608 | 22.5163 | 45.575 | 45.4467 | 45.1717 | 44.8967 | 44.5667 | 44.2184
CHSK | kg/d | 47.0973 | 46.9139 | 93.0314 | 92.7748 | 92.2248 | 91.6748 | 91.0148 | 90.3181
Počet EO | os. | 411.0537 | 409.387 | 828.637 | 826.3037 | 821.3037 | 816.3037 | 810.3037 | 803.9703
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 95.2851 | 95.0851 | 94.5851 | 94.0851 | 93.4851 | 92.8851
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 85.5521 | 85.1521 | 2.64 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.48
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 95.2851 | 95.0851 | 94.5851 | 94.0851 | 93.4851 | 92.8851
BSK5 | kg/d |  |  | 49.0582 | 48.9382 | 48.6382 | 48.3382 | 47.9782 | 47.6182
NL | kg/d |  |  | 44.97 | 44.86 | 44.585 | 44.31 | 43.98 | 43.65
CHSK | kg/d |  |  | 91.8214 | 91.6014 | 91.0514 | 90.5014 | 89.8414 | 89.1814
Počet EO | os |  |  | 817.637 | 815.637 | 810.637 | 805.637 | 799.637 | 793.637
Typ ČOV | - |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2025 to 2050
Denitrifikace | - |  |  | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2025 to 2050
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 95.2851 | 95.0851 | 94.5851 | 94.0851 | 93.4851 | 92.8851
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 46.9619 | 46.8463 | 46.5573 | 46.2683 | 45.9215 | 45.5747
NL | kg/d | 0 | 0 | 42.5879 | 42.4829 | 42.2204 | 41.9579 | 41.6429 | 41.3279
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 84.6751 | 84.4701 | 83.9576 | 83.4451 | 82.8301 | 82.2151
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 24.6632 | 24.5632 | 2.0963 | 2.0919 | 2.0809 | 2.0699 | 2.0567 | 2.0435
NL | kg/d | 22.608 | 22.5163 | 2.3821 | 2.3771 | 2.3646 | 2.3521 | 2.3371 | 2.3221
CHSK | kg/d | 47.0973 | 46.9139 | 7.1464 | 7.1314 | 7.0939 | 7.0564 | 7.0114 | 6.9664
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 571.3704 | 569.9639 | 566.4477 | 562.9316 | 558.7122 | 554.4928
Způsob likvidace kalů | - |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 137.1289 | 136.7913 | 135.9475 | 135.1036 | 134.0909 | 133.0783
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6213.0331.01-Troskotovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6213.0331.01-Troskotovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Troskotovice | aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací |  | 165 | [5 empty] | 8.389 | 2019/2019
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Troskotovice |  | < 100 | 5.845 | [5 empty] | 29.7002 | 2019/2021
K.N |  | Nový KS Troskotovice |  | 101 - 300 | 0.197 | [5 empty] | 1.001 | 2019/2021
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Troskotovice z ČS1 |  | < 100 | 0.2972 | [5 empty] | 0.82657 | 2019/2021
V.N |  | Troskotovice z ČS2 |  | < 100 | 0.1535 | [5 empty] | 0.42691 | 2019/2021
V.N |  | Troskotovice z ČS3 |  | < 100 | 0.0116 | [5 empty] | 0.032262 | 2019/2021
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Troskotovice ČS1 |  | 5 | 10 | [5 empty] | 0.255 | 2019/2021
S.N |  | Troskotovice ČS2 |  | 3.5 | 8 | [5 empty] | 0.23109 | 2019/2021
S.N |  | Troskotovice ČS3 |  | 1 | 5 | [5 empty] | 0.19125 | 2019/2021
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Troskotovice |  | 234 | 1.404 | [5 empty] | 4.8571 | 2019/2021
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45.9104