## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6216.0396.01 - Popůvky
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1532 | 1522 | 1520 | 1513 | 1502 | 1489 | 1476 | 1461
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 699 | 868 | 1156 | 1438 | 1427 | 1415 | 1403 | 1388
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 45.6266 | 57.0302 | 76.0526 | 95.043 | 95.0067 | 95.0302 | 95.0542 | 95.0034
Přírůstek | os |  | 169 | 288 | 282 | -11 | -12 | -12 | -15
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 699 | 868 | 1156 | 1438 | 1427 | 1415 | 1403 | 1388
Počet obyv. napoj ČOV | % | 45.6266 | 57.0302 | 76.0526 | 95.043 | 95.0067 | 95.0302 | 95.0542 | 95.0034
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 833 | 654 | 364 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 54.3734 | 42.9698 | 23.9474 | 4.957 | 4.9933 | 4.9698 | 4.9458 | 4.9966
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.086736 | 0.087903 | 0.090655 | 0.09306 | 0.092378 | 0.091582 | 0.090786 | 0.089856
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.049862 | 0.059023 | 0.074646 | 0.089775 | 0.089093 | 0.088341 | 0.087589 | 0.086658
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 57.4868 | 67.1457 | 82.3412 | 96.47 | 96.444 | 96.4609 | 96.4781 | 96.4416
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0091615 | 0.015623 | 0.015129 | -0.00068255 | -0.0007519 | -0.0007519 | -0.00093075
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 15.5219 | 20.9297 | 16.8521 | -0.76611 | -0.85113 | -0.85844 | -1.074
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 36.8741 | 28.88 | 16.0085 | 3.285 | 3.285 | 3.2412 | 3.1974 | 3.1974
Odpad. vody nečištěné | % | 42.5132 | 32.8543 | 17.6588 | 3.53 | 3.556 | 3.5391 | 3.5219 | 3.5584
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Přírůstek | km |  | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 20.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 25.3033 | 27.6721 | 31.8572 | 35.9054 | 35.6364 | 35.3331 | 35.0298 | 34.663
NL | t/rok | 23.1947 | 25.3661 | 29.2024 | 32.9133 | 32.6667 | 32.3887 | 32.1106 | 31.7744
CHSK | t/rok | 47.0417 | 51.3803 | 59.0521 | 66.4709 | 65.973 | 65.4114 | 64.8498 | 64.1709
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 18.7237 | 22.3077 | 27.8564 | 33.742 | 33.4852 | 33.2028 | 32.9203 | 32.5702
NL | t/rok | 16.9224 | 20.1634 | 25.2737 | 30.6159 | 30.383 | 30.1267 | 29.8704 | 29.5527
CHSK | t/rok | 33.151 | 39.3814 | 48.9554 | 59.1829 | 58.7328 | 58.2372 | 57.7416 | 57.1278
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 1554.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 1554.7341 | 1554.7341 | 1554.7341 | 1554.7341 | 1554.7341 | 1554.7341

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6216.0396.01 - Popůvky
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6216.0396.01 - Popůvky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1532 | 1522 | 1520 | 1513 | 1502 | 1489 | 1476 | 1461
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 699 | 868 | 1156 | 1438 | 1427 | 1415 | 1403 | 1388
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 833 | 654 | 364 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 699 | 868 | 1156 | 1438 | 1427 | 1415 | 1403 | 1388
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 833 | 654 | 364 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 30.64 | 30.44 | 30.4 | 30.26 | 30.04 | 29.78 | 29.52 | 29.22
BSK5 | kg/d | 10.724 | 10.654 | 10.64 | 10.591 | 10.514 | 10.423 | 10.332 | 10.227
NL | kg/d | 9.8303 | 9.7662 | 9.7533 | 9.7084 | 9.6378 | 9.5544 | 9.471 | 9.3748
CHSK | kg/d | 21.448 | 21.308 | 21.28 | 21.182 | 21.028 | 20.846 | 20.664 | 20.454
N-celk | kg/d | 1.9661 | 1.9532 | 1.9507 | 1.9417 | 1.9276 | 1.9109 | 1.8942 | 1.875
N-NH4 | kg/d | 0.92941 | 0.92335 | 0.92213 | 0.91789 | 0.91121 | 0.90333 | 0.89544 | 0.88634
N-NO3 | kg/d | 0.17873 | 0.17757 | 0.17733 | 0.17652 | 0.17523 | 0.17372 | 0.1722 | 0.17045
P-celk | kg/d | 0.44683 | 0.44392 | 0.44333 | 0.44129 | 0.43808 | 0.43429 | 0.4305 | 0.42613
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Délka kanal.sítě | km | 8.166 | 8.166 | 10.266 | 10.266 | 10.266 | 10.266 | 10.266 | 10.266
Počet kanal.přípojek | ks | 302 | 302 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6216.0396.01 - Popůvky
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6216.0396.01 - Popůvky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 237.6321 | 240.8303 | 248.3696 | 254.96 | 253.09 | 250.91 | 248.73 | 246.18
BSK5 | kg/d | 69.324 | 75.814 | 87.28 | 98.371 | 97.634 | 96.803 | 95.972 | 94.967
NL | kg/d | 63.547 | 69.4962 | 80.0067 | 90.1734 | 89.4978 | 88.7361 | 87.9743 | 87.0531
CHSK | kg/d | 128.8813 | 140.768 | 161.7867 | 182.112 | 180.748 | 179.2093 | 177.6707 | 175.8107
Počet EO | os. | 1155.4 | 1263.5667 | 1454.6667 | 1639.5167 | 1627.2333 | 1613.3833 | 1599.5333 | 1582.7833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 136.6071 | 161.7071 | 204.5106 | 245.96 | 244.09 | 242.03 | 239.97 | 237.42
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 101.025 | 79.1232 | 43.859 | 9 | 9 | 8.88 | 8.76 | 8.76
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 136.6071 | 161.7071 | 204.5106 | 245.96 | 244.09 | 242.03 | 239.97 | 237.42
BSK5 | kg/d | 52.664 | 62.734 | 80 | 96.871 | 96.134 | 95.323 | 94.512 | 93.507
NL | kg/d | 48.2753 | 57.5062 | 73.3333 | 88.7984 | 88.1228 | 87.3794 | 86.636 | 85.7148
CHSK | kg/d | 98.338 | 116.788 | 148.44 | 179.362 | 177.998 | 176.496 | 174.994 | 173.134
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 50.2051 | 59.8233 | 76.3188 | 92.4437 | 91.7404 | 90.9665 | 90.1925 | 89.2334
NL | kg/d | 45.5432 | 54.272 | 69.2431 | 83.8792 | 83.241 | 82.5388 | 81.8366 | 80.9664
CHSK | kg/d | 88.7755 | 105.4685 | 134.1243 | 162.1448 | 160.9117 | 159.5539 | 158.1961 | 156.5146
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.4589 | 2.9107 | 3.6812 | 4.4273 | 4.3936 | 4.3565 | 4.3195 | 4.2736
NL | kg/d | 2.7321 | 3.2341 | 4.0902 | 4.9192 | 4.8818 | 4.8406 | 4.7994 | 4.7484
CHSK | kg/d | 9.5625 | 11.3195 | 14.3157 | 17.2172 | 17.0863 | 16.9421 | 16.7979 | 16.6194
Produkce kalů | m3/r | 610.8284 | 727.8498 | 928.5455 | 1124.7319 | 1116.1746 | 1106.7586 | 1097.3426 | 1085.6735
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 146.5988 | 174.684 | 222.8509 | 269.9357 | 267.8819 | 265.6221 | 263.3622 | 260.5616
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6216.0396.01-Popůvky
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6216.0396.01-Popůvky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Popůvky |  | < 100 | 7.103 |  | 2014 | 2015
K.S |  | KS Popůvky |  | > 500 | 0.033 |  | 2014 | 2015
K.N |  | Dostavba KS Popůvky |  | < 100 | 2.1 | [5 empty] | 10.2638 | 2021/2025
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Popůvky z ČS01 ul. Vintrovna |  | < 100 | 0.09238 |  | 2014 | 2015
V.S |  | Popůvky z ČS02 ul. Rosická |  | < 100 | 0.0078686 |  | 2014 | 2015
V.S |  | Popůvky z ČS03 ul. Pod Vinohrady |  | < 100 | 0.00605 |  | 2014 | 2015
V.S |  | Popůvky z ČS04 ul. Nová |  | < 100 | 0.89629 |  | 2014 | 2015
V.S |  | Popůvky z ČS05 ul. Náves |  | < 100 | 0.02739 |  | 2014 | 2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Popůvky ČS01 ul. Vintrovna |  | 0 | 0 |  | 2014 | 2015
S.S |  | Popůvky ČS02 ul. Rosická |  | 0 | 0 |  | 2014 | 2015
S.S |  | Popůvky ČS03 ul. Pod Vinohrady |  | 0 | 0 |  | 2014 | 2015
S.S |  | Popůvky ČS04 ul. Nová |  | 0 | 0 |  | 2014 | 2015
S.S |  | Popůvky ČS05 ul. Náves |  | 0 | 0 |  | 2014 | 2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Popůvky |  | 302 | 2.265 |  | 2014 | 2015
S.N |  | přípojky Popůvky |  | 10 | 0.2 | [5 empty] | 0.6919 | 2021/2025
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.9557