## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6216.0410.01 - Tvarožná
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1299 | 1290 | 1289 | 1283 | 1274 | 1263 | 1252 | 1240
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1062 | 1095 | 1160 | 1220 | 1212 | 1201 | 1191 | 1179
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 81.7552 | 84.8837 | 89.9922 | 95.0896 | 95.1334 | 95.0911 | 95.1278 | 95.0806
Přírůstek | os |  | 33 | 65 | 60 | -8 | -11 | -10 | -12
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1062 | 1095 | 1160 | 1220 | 1212 | 1201 | 1191 | 1179
Počet obyv. napoj ČOV | % | 81.7552 | 84.8837 | 89.9922 | 95.0896 | 95.1334 | 95.0911 | 95.1278 | 95.0806
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 237 | 195 | 129 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 18.2448 | 15.1163 | 10.0078 | 4.9104 | 4.8666 | 4.9089 | 4.8722 | 4.9194
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.055488 | 0.055401 | 0.055844 | 0.056066 | 0.055676 | 0.055189 | 0.054709 | 0.054178
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.048482 | 0.049636 | 0.05203 | 0.054204 | 0.053843 | 0.053356 | 0.052906 | 0.052375
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 87.3728 | 89.5941 | 93.1708 | 96.678 | 96.7078 | 96.6787 | 96.7037 | 96.6714
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0011538 | 0.0023948 | 0.0021735 | -0.00036134 | -0.0004868 | -0.00044985 | -0.00053106
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 2.3246 | 4.6026 | 4.0098 | -0.6711 | -0.91237 | -0.85028 | -1.014
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 7.0066 | 5.765 | 3.8137 | 1.8625 | 1.833 | 1.833 | 1.8034 | 1.8034
Odpad. vody nečištěné | % | 12.6272 | 10.4059 | 6.8292 | 3.322 | 3.2922 | 3.3213 | 3.2963 | 3.3286
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
Přírůstek | km |  | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 2.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 28.0878 | 28.4809 | 29.4201 | 30.237 | 30.0315 | 29.7625 | 29.5081 | 29.2146
NL | t/rok | 25.7472 | 26.1075 | 26.9684 | 27.7172 | 27.5288 | 27.2823 | 27.0491 | 26.7801
CHSK | t/rok | 52.0475 | 52.7644 | 54.4857 | 55.9808 | 55.6002 | 55.1023 | 54.6313 | 54.0881
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 25.7275 | 26.4122 | 27.802 | 29.0724 | 28.8789 | 28.6162 | 28.375 | 28.0884
NL | t/rok | 23.2934 | 23.9142 | 25.1739 | 26.3254 | 26.1502 | 25.9123 | 25.6938 | 25.4343
CHSK | t/rok | 45.8092 | 47.0152 | 49.4684 | 51.7092 | 51.3649 | 50.8978 | 50.4686 | 49.959
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 1500.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 1500.984 | 1500.984 | 1500.984 | 1500.984 | 1500.984 | 1500.984

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6216.0410.01 - Tvarožná
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6216.0410.01 - Tvarožná
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1279 | 1270 | 1269 | 1263 | 1254 | 1243 | 1232 | 1220
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: bez kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1042 | 1075 | 1140 | 1200 | 1192 | 1181 | 1171 | 1159
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 237 | 195 | 129 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1042 | 1075 | 1140 | 1200 | 1192 | 1181 | 1171 | 1159
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 237 | 195 | 129 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 25.98 | 25.8 | 25.78 | 25.66 | 25.48 | 25.26 | 25.04 | 24.8
BSK5 | kg/d | 9.093 | 9.03 | 9.023 | 8.981 | 8.918 | 8.841 | 8.764 | 8.68
NL | kg/d | 8.3353 | 8.2775 | 8.2711 | 8.2326 | 8.1748 | 8.1043 | 8.0337 | 7.9567
CHSK | kg/d | 18.186 | 18.06 | 18.046 | 17.962 | 17.836 | 17.682 | 17.528 | 17.36
N-celk | kg/d | 1.6671 | 1.6555 | 1.6542 | 1.6465 | 1.635 | 1.6209 | 1.6067 | 1.5913
N-NH4 | kg/d | 0.78806 | 0.7826 | 0.78199 | 0.77835 | 0.77289 | 0.76622 | 0.75955 | 0.75227
N-NO3 | kg/d | 0.15155 | 0.1505 | 0.15038 | 0.14968 | 0.14863 | 0.14735 | 0.14607 | 0.14467
P-celk | kg/d | 0.37888 | 0.37625 | 0.37596 | 0.37421 | 0.37158 | 0.36838 | 0.36517 | 0.36167
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 8.41 | 8.41 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6
Počet kanal.přípojek | ks | 378 | 378 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6216.0410.01 - Tvarožná
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6216.0410.01 - Tvarožná
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 152.0232 | 151.7825 | 152.9977 | 153.6067 | 152.5357 | 151.202 | 149.8885 | 148.4336
BSK5 | kg/d | 76.953 | 78.03 | 80.603 | 82.841 | 82.278 | 81.541 | 80.844 | 80.04
NL | kg/d | 70.5403 | 71.5275 | 73.8861 | 75.9376 | 75.4215 | 74.7459 | 74.107 | 73.37
CHSK | kg/d | 142.596 | 144.56 | 149.276 | 153.372 | 152.3293 | 150.9653 | 149.6747 | 148.1867
Počet EO | os. | 1282.55 | 1300.5 | 1343.3833 | 1380.6833 | 1371.3 | 1359.0167 | 1347.4 | 1334
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 132.827 | 135.9881 | 142.5491 | 148.5039 | 147.5139 | 146.1802 | 144.9477 | 143.4928
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 19.1963 | 15.7944 | 10.4486 | 5.1028 | 5.0218 | 5.0218 | 4.9408 | 4.9408
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 132.827 | 135.9881 | 142.5491 | 148.5039 | 147.5139 | 146.1802 | 144.9477 | 143.4928
BSK5 | kg/d | 72.213 | 74.13 | 78.023 | 81.581 | 81.038 | 80.301 | 79.624 | 78.82
NL | kg/d | 66.1953 | 67.9525 | 71.5211 | 74.7826 | 74.2848 | 73.6093 | 72.9887 | 72.2517
CHSK | kg/d | 133.906 | 137.41 | 144.546 | 151.062 | 150.056 | 148.692 | 147.438 | 145.95
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 132.827 | 135.9881 | 142.5491 | 148.5039 | 147.5139 | 146.1802 | 144.9477 | 143.4928
BSK5 | kg/d | 72.213 | 74.13 | 78.023 | 81.581 | 81.038 | 80.301 | 79.624 | 78.82
NL | kg/d | 66.1953 | 67.9525 | 71.5211 | 74.7826 | 74.2848 | 73.6093 | 72.9887 | 72.2517
CHSK | kg/d | 133.906 | 137.41 | 144.546 | 151.062 | 150.056 | 148.692 | 147.438 | 145.95
Počet EO | os | 1203.55 | 1235.5 | 1300.3833 | 1359.6833 | 1350.6333 | 1338.35 | 1327.0667 | 1313.6667
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 132.827 | 135.9881 | 142.5491 | 148.5039 | 147.5139 | 146.1802 | 144.9477 | 143.4928
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 70.8847 | 72.7701 | 76.5975 | 80.096 | 79.5629 | 78.8392 | 78.1745 | 77.3851
NL | kg/d | 64.3357 | 66.0487 | 69.5254 | 72.7035 | 72.2196 | 71.5627 | 70.9594 | 70.2428
CHSK | kg/d | 126.6005 | 129.9307 | 136.7058 | 142.8943 | 141.9427 | 140.6521 | 139.4659 | 138.0579
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 1.3283 | 1.3599 | 1.4255 | 1.485 | 1.4751 | 1.4618 | 1.4495 | 1.4349
NL | kg/d | 1.8596 | 1.9038 | 1.9957 | 2.0791 | 2.0652 | 2.0465 | 2.0293 | 2.0089
CHSK | kg/d | 7.3055 | 7.4793 | 7.8402 | 8.1677 | 8.1133 | 8.0399 | 7.9721 | 7.8921
Produkce kalů | m3/r | 862.4309 | 885.3698 | 931.9364 | 974.5009 | 968.0148 | 959.2102 | 951.1234 | 941.5184
Způsob likvidace kalů | - | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 206.9834 | 212.4887 | 223.6647 | 233.8802 | 232.3236 | 230.2105 | 228.2696 | 225.9644
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6216.0410.01-Tvarožná
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6216.0410.01-Tvarožná
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Rohlenka | aktivační čistírna |  | 51.5 | 3.757 | 1994 | 1994
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Tvarožná |  | < 100 | 7.056 |  | 2009 | 2010
K.S |  | KS Tvarožná |  | 101 - 300 | 0.274 |  | 2009 | 2010
K.N |  | Dostavba KS Tvarožná |  | < 100 | 0.19 | [5 empty] | 0.92862 | 2021/2025
K.S |  | KS Rohlenka |  | < 100 | 0.64
K.S |  | KS Rohlenka |  | 101 - 300 | 0.44
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Tvarožná |  | 378 | 2.835 |  | 2009 | 2010
S.N |  | přípojky Tvarožná |  | 2 | 0.016 | [5 empty] | 0.055352 | 2021/2025
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 3.757 |  |  | 0 |  | 0.98398