## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0425.01 - Dolní Loučky - část obce Dolní Loučky
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1076 | 1069 | 1067 | 1063 | 1055 | 1047 | 1037 | 1027
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1042 | 1044 | 1055 | 1063 | 1055 | 1047 | 1037 | 1027
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 96.8401 | 97.6614 | 98.8754 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | 2 | 11 | 8 | -8 | -8 | -10 | -10
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1042 | 1044 | 1055 | 1063 | 1055 | 1047 | 1037 | 1027
Počet obyv. napoj ČOV | % | 96.8401 | 97.6614 | 98.8754 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 34 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 3.1599 | 2.3386 | 1.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.061164 | 0.060853 | 0.060869 | 0.06076 | 0.060301 | 0.059843 | 0.05927 | 0.058697
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.059804 | 0.059853 | 0.060389 | 0.06076 | 0.060301 | 0.059843 | 0.05927 | 0.058697
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 97.7765 | 98.3567 | 99.2114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 4.89e-05 | 0.0005354 | 0.0003708 | -0.0004584 | -0.0004584 | -0.000573 | -0.000573
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0.0817 | 0.88659 | 0.61027 | -0.76018 | -0.76601 | -0.96677 | -0.9762
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.36 | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 2.2235 | 1.6433 | 0.78858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07
Přírůstek | km |  | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 8.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 25.7186 | 25.6788 | 25.8197 | 25.8971 | 25.7015 | 25.5058 | 25.2613 | 25.0167
NL | t/rok | 23.5754 | 23.5389 | 23.6681 | 23.739 | 23.5597 | 23.3803 | 23.1562 | 22.932
CHSK | t/rok | 47.609 | 47.5331 | 47.7905 | 47.9307 | 47.5686 | 47.2065 | 46.7539 | 46.3013
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 24.1547 | 24.1796 | 24.4036 | 24.5604 | 24.3748 | 24.1893 | 23.9573 | 23.7254
NL | t/rok | 21.8528 | 21.8753 | 22.0781 | 22.22 | 22.0522 | 21.8843 | 21.6744 | 21.4646
CHSK | t/rok | 42.6686 | 42.7095 | 43.1008 | 43.3737 | 43.046 | 42.7183 | 42.3087 | 41.8991
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 6.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 6.1429 | 6.1429 | 6.1429 | 6.1429 | 6.1429 | 6.1429

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6217.0425.01 - Dolní Loučky - část obce Dolní Loučky
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6217.0425.01 - Dolní Loučky - část obce Dolní Loučky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1067 | 1060 | 1058 | 1054 | 1046 | 1038 | 1028 | 1018
Počet osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1033 | 1035 | 1046 | 1054 | 1046 | 1038 | 1028 | 1018
- počet osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 34 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1033 | 1035 | 1046 | 1054 | 1046 | 1038 | 1028 | 1018
- počet osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 34 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 21.52 | 21.38 | 21.34 | 21.26 | 21.1 | 20.94 | 20.74 | 20.54
BSK5 | kg/d | 7.532 | 7.483 | 7.469 | 7.441 | 7.385 | 7.329 | 7.259 | 7.189
NL | kg/d | 6.9043 | 6.8594 | 6.8466 | 6.8209 | 6.7696 | 6.7183 | 6.6541 | 6.5899
CHSK | kg/d | 15.064 | 14.966 | 14.938 | 14.882 | 14.77 | 14.658 | 14.518 | 14.378
N-celk | kg/d | 1.3809 | 1.3719 | 1.3693 | 1.3642 | 1.3539 | 1.3437 | 1.3308 | 1.318
N-NH4 | kg/d | 0.65277 | 0.64853 | 0.64731 | 0.64489 | 0.64003 | 0.63518 | 0.62911 | 0.62305
N-NO3 | kg/d | 0.12553 | 0.12472 | 0.12448 | 0.12402 | 0.12308 | 0.12215 | 0.12098 | 0.11982
P-celk | kg/d | 0.31383 | 0.31179 | 0.31121 | 0.31004 | 0.30771 | 0.30538 | 0.30246 | 0.29954
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2017 to 2050
Délka kanal.sítě | km | 11.41 | 11.41 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48
Počet kanal.přípojek | ks | 340 | 340 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6217.0425.01 - Dolní Loučky - část obce Dolní Loučky
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6217.0425.01 - Dolní Loučky - část obce Dolní Loučky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 167.574 | 166.7216 | 166.7638 | 166.4647 | 165.2088 | 163.9529 | 162.383 | 160.8131
BSK5 | kg/d | 70.462 | 70.353 | 70.739 | 70.951 | 70.415 | 69.879 | 69.209 | 68.539
NL | kg/d | 64.5902 | 64.4903 | 64.8441 | 65.0384 | 64.5471 | 64.0558 | 63.4416 | 62.8274
CHSK | kg/d | 130.4357 | 130.2277 | 130.933 | 131.317 | 130.325 | 129.333 | 128.093 | 126.853
Počet EO | os. | 1174.3667 | 1172.55 | 1178.9833 | 1182.5167 | 1173.5833 | 1164.65 | 1153.4833 | 1142.3167
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 163.8479 | 163.9819 | 165.4488 | 166.4647 | 165.2088 | 163.9529 | 162.383 | 160.8131
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 3.726 | 2.7397 | 1.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 26.7167 | 26.8337 | 27.1077 | 27.2247 | 27.0677 | 26.7537 | 26.5967 | 26.2827
BSK5 | kg/d | 12.708 | 12.754 | 12.874 | 12.92 | 12.846 | 12.698 | 12.624 | 12.476
NL | kg/d | 11.649 | 11.6912 | 11.8012 | 11.8433 | 11.7755 | 11.6398 | 11.572 | 11.4363
CHSK | kg/d | 23.746 | 23.828 | 24.048 | 24.13 | 23.992 | 23.716 | 23.578 | 23.302
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 190.5647 | 190.8156 | 192.5564 | 193.6893 | 192.2764 | 190.7066 | 188.9797 | 187.0959
BSK5 | kg/d | 82.49 | 82.607 | 83.373 | 83.871 | 83.261 | 82.577 | 81.833 | 81.015
NL | kg/d | 75.6158 | 75.7231 | 76.4253 | 76.8818 | 76.3226 | 75.6956 | 75.0136 | 74.2638
CHSK | kg/d | 152.935 | 153.139 | 154.541 | 155.447 | 154.317 | 153.049 | 151.671 | 150.155
Počet EO | os | 1374.8333 | 1376.7833 | 1389.55 | 1397.85 | 1387.6833 | 1376.2833 | 1363.8833 | 1350.25
Typ ČOV | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | bar: 2017 to 2050
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 190.5647 | 190.8156 | 192.5564 | 193.6893 | 192.2764 | 190.7066 | 188.9797 | 187.0959
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 78.2976 | 78.4091 | 79.1368 | 79.6098 | 79.0309 | 78.3815 | 77.6754 | 76.8989
NL | kg/d | 70.8517 | 70.9527 | 71.6113 | 72.0395 | 71.5157 | 70.9279 | 70.2891 | 69.5864
CHSK | kg/d | 138.6427 | 138.8278 | 140.0993 | 140.9203 | 139.8963 | 138.746 | 137.4975 | 136.1228
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 4.1924 | 4.1979 | 4.2362 | 4.2612 | 4.2301 | 4.1955 | 4.1576 | 4.1161
NL | kg/d | 4.7641 | 4.7704 | 4.8139 | 4.8422 | 4.8069 | 4.7677 | 4.7245 | 4.6774
CHSK | kg/d | 14.2923 | 14.3112 | 14.4417 | 14.5267 | 14.4207 | 14.303 | 14.1735 | 14.0322
Produkce kalů | m3/r | 952.6205 | 953.9769 | 962.8306 | 968.5863 | 961.5428 | 953.641 | 945.0513 | 935.6032
Způsob likvidace kalů | - | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 228.6289 | 228.9544 | 231.0793 | 232.4607 | 230.7703 | 228.8738 | 226.8123 | 224.5448
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6217.0425.01-Dolní Loučky - část obce Dolní Loučky
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6217.0425.01-Dolní Loučky - část obce Dolní Loučky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Dolní Loučky | čistírna s nitrifikací a srážením P |  | 775 | 30.537 | 1994 | 1994
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Dolní Loučky |  | < 100 | 2.05 |  | 1985 | 2010
K.S |  | KS Dolní Loučky |  | 101 - 300 | 8.53 |  | 1985 | 2010
K.S |  | KS Dolní Loučky |  | 301 - 500 | 0.83 |  | 1985 | 2010
K.N |  | Dostavba KS Dolní Loučky |  | < 100 | 1.07 | [5 empty] | 5.2296 | 2021/2025
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Dolní Loučky ČS |  | 0 | 0 |  | 1985 | 2010
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Dolní Loučky |  | 340 | 2.72 |  | 1985 | 2010
S.N |  | přípojky Dolní Loučky |  | 33 | 0.264 | [5 empty] | 0.91331 | 2021/2025
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 30.537 |  |  | 0 |  | 6.1429