## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0470.01 - Vratislávka
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 119 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 80.5085 | 80.3419 | 80.1724 | 80 | 79.8246
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 95 | -1 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 80.5085 | 80.3419 | 80.1724 | 80 | 79.8246
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 119 | 118 | 118 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 19.4915 | 19.6581 | 19.8276 | 20 | 20.1754
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0030587 | 0.0030295 | 0.0030295 | 0.003723 | 0.0036865 | 0.00365 | 0.0036135 | 0.003577
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0034675 | 0.003431 | 0.0033945 | 0.003358 | 0.0033215
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 93.1373 | 93.0693 | 93 | 92.9293 | 92.8571
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.0034675 | -3.65e-05 | -3.65e-05 | -3.65e-05 | -3.65e-05
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -1.0638 | -1.0753 | -1.087 | -1.0989
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.0587 | 3.0295 | 3.0295 | 0.2555 | 0.2555 | 0.2555 | 0.2555 | 0.2555
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 6.8627 | 6.9307 | 7 | 7.0707 | 7.1429
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3761
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 0.83403 | 0.82673 | 0.82673 | 2.2137 | 2.1918 | 2.1699 | 2.148 | 2.1261
NL | t/rok | 0.76452 | 0.75783 | 0.75783 | 2.0292 | 2.0092 | 1.9891 | 1.969 | 1.9489
CHSK | t/rok | 1.529 | 1.5157 | 1.5157 | 4.0585 | 4.0183 | 3.9782 | 3.938 | 3.8979
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 1.9765 | 1.9557 | 1.9349 | 1.9141 | 1.8933
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 1.7684 | 1.7498 | 1.7312 | 1.7126 | 1.694
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 3.4328 | 3.3967 | 3.3606 | 3.3244 | 3.2883
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 9.4879 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 9.4879 | 9.4879 | 9.4879 | 9.4879 | 9.4879

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6217.0470.01 - Vratislávka
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6217.0470.01 - Vratislávka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95
Počet osob s ČOP | os. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 100 | 99 | 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
- počet osob s ČOP | os. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 100 | 99 | 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
- počet osob s ČOP | os. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Průmysl,zemědelství,vybavenost | -
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NH4 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NO3 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3761
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6217.0470.01 - Vratislávka
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6217.0470.01 - Vratislávka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 8.38 | 8.3 | 8.3 | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8
BSK5 | kg/d | 2.285 | 2.265 | 2.265 | 6.065 | 6.005 | 5.945 | 5.885 | 5.825
NL | kg/d | 2.0946 | 2.0762 | 2.0762 | 5.5596 | 5.5046 | 5.4496 | 5.3946 | 5.3396
CHSK | kg/d | 4.1892 | 4.1525 | 4.1525 | 11.1192 | 11.0092 | 10.8992 | 10.7892 | 10.6792
Počet EO | os. | 38.0833 | 37.75 | 37.75 | 101.0833 | 100.0833 | 99.0833 | 98.0833 | 97.0833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 8.38 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1
BSK5 | kg/d |  |  |  | 5.7 | 5.64 | 5.58 | 5.52 | 5.46
NL | kg/d |  |  |  | 5.225 | 5.17 | 5.115 | 5.06 | 5.005
CHSK | kg/d |  |  |  | 10.45 | 10.34 | 10.23 | 10.12 | 10.01
Počet EO | os |  |  |  | 95 | 94 | 93 | 92 | 91
Typ ČOV | - |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2030 to 2050
Denitrifikace | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 5.415 | 5.358 | 5.301 | 5.244 | 5.187
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 4.845 | 4.794 | 4.743 | 4.692 | 4.641
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 9.405 | 9.306 | 9.207 | 9.108 | 9.009
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.285 | 2.265 | 2.265 | 0.285 | 0.282 | 0.279 | 0.276 | 0.273
NL | kg/d | 2.0946 | 2.0762 | 2.0762 | 0.38 | 0.376 | 0.372 | 0.368 | 0.364
CHSK | kg/d | 4.1892 | 4.1525 | 4.1525 | 1.045 | 1.034 | 1.023 | 1.012 | 1.001
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 65.8825 | 65.189 | 64.4955 | 63.802 | 63.1085
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 15.8118 | 15.6454 | 15.4789 | 15.3125 | 15.146
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6217.0470.01-Vratislávka
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6217.0470.01-Vratislávka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Vratislávka | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 22.5 | [5 empty] | 1.4892 | 2028/2028
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Vratislávka |  | < 100 | 1.3761 | [5 empty] | 6.7256 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Vratislávka |  | 46 | 0.368 | [5 empty] | 1.2731 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.4879