## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 303-SV Ivančice-Rosice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6208.0215.00 - Oslavany
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 4675 | 4643 | 4638 | 4618 | 4585 | 4545 | 4504 | 4460
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 4284 | 4298 | 4364 | 4416 | 4384 | 4346 | 4307 | 4264
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 4284 | 4298 | 4364 | 4416 | 4384 | 4346 | 4307 | 4264
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 536.6575 | 547.5022 | 570.0202 | 591.4517 | 588.1076 | 584.1365 | 580.0609 | 575.5672
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 650.189 | 661.4047 | 685.6718 | 708.4814 | 704.2892 | 699.3111 | 694.2019 | 688.5687
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.19588 | 0.19984 | 0.20806 | 0.21588 | 0.21466 | 0.21321 | 0.21172 | 0.21008
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.17823 | 0.17868 | 0.18081 | 0.18249 | 0.18145 | 0.18023 | 0.17897 | 0.17758
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.13813 | 0.13858 | 0.14071 | 0.14239 | 0.14135 | 0.14013 | 0.13887 | 0.13749
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.040099 | 0.040099 | 0.040099 | 0.040099 | 0.040099 | 0.040099 | 0.040099 | 0.040099
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.014136 | 0.017086 | 0.022206 | 0.027373 | 0.027218 | 0.027034 | 0.026846 | 0.026638
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.003515 | 0.0040714 | 0.0050433 | 0.006022 | 0.005988 | 0.0059475 | 0.005906 | 0.0058603
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 88.3376 | 88.3376 | 88.3376 | 88.3376 | 88.3376 | 88.3376 | 88.3376 | 88.3376
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 113.9819 | 113.8984 | 113.5118 | 113.2154 | 113.397 | 113.6161 | 113.845 | 114.1022
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 125.2702 | 127.3853 | 130.6187 | 133.9338 | 134.1486 | 134.4078 | 134.6786 | 134.9829
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.74459 | 0.9 | 1.1696 | 1.3905 | 1.3827 | 1.3733 | 1.3638 | 1.3532
celk.délka potrubí | Lc | km | 26.031 | 26.031 | 26.031 | 27.081 | 27.081 | 27.081 | 27.081 | 27.081
celk.náhradní délka | Ln | km | 18.985 | 18.985 | 18.985 | 19.685 | 19.685 | 19.685 | 19.685 | 19.685
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 303-SV Ivančice-Rosice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6208.0215.00 - Oslavany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.N |  | vrt Důl |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0.792 | 2025/2030
Z.N |  | vrt v Kocourech |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0.792 | 2025/2030
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.N |  | ÚV Oslavany + ČS |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6.765 | 2025/2030
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Oslavany-Vyhlídka |  |  | 1.7 |  |  | 1955
C.S |  | Padochov |  |  | 3 |  |  | 1956
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodné řady Oslavany |  |  | < 100 | 1.002 | [5 empty] | 3.9007 | 2025/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Oslavany |  |  | < 100 | 21.223
S.S |  | RVS Oslavany |  |  | 101-300 | 4.808
S.R |  | RVS Oslavany |  |  | < 100 | 6 |  |  |  | 24.756 | 2025/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Oslavany |  |  | 1080 | 8.1
P.S |  | přípojky Padochov |  |  | 251 | 1.883
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 24.756 |  | 12.2498