## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 317-SV Kuřim-Lelekovice-Česká
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6209.0220.01 - Česká
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1012 | 1005 | 1004 | 1000 | 992 | 984 | 975 | 965
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1012 | 1005 | 1004 | 1000 | 992 | 984 | 975 | 965
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1012 | 1005 | 1004 | 1000 | 992 | 984 | 975 | 965
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 146.4794 | 147.7844 | 151.3792 | 154.5395 | 153.3991 | 152.2588 | 150.9759 | 149.5504
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 183.0614 | 184.1132 | 187.6719 | 190.6876 | 189.2581 | 187.8285 | 186.2203 | 184.4334
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.053465 | 0.053941 | 0.055253 | 0.056407 | 0.055991 | 0.055574 | 0.055106 | 0.054586
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.048209 | 0.047901 | 0.047857 | 0.047681 | 0.047329 | 0.046978 | 0.046582 | 0.046142
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.044508 | 0.0442 | 0.044156 | 0.04398 | 0.043628 | 0.043277 | 0.042881 | 0.042441
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.003701 | 0.003701 | 0.003701 | 0.003701 | 0.003701 | 0.003701 | 0.003701 | 0.003701
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.005256 | 0.0056754 | 0.0064244 | 0.0071522 | 0.0070994 | 0.0070466 | 0.0069873 | 0.0069213
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0.00036479 | 0.00097187 | 0.0015735 | 0.0015619 | 0.0015503 | 0.0015372 | 0.0015227
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 120.4938 | 120.4938 | 120.4938 | 120.4938 | 120.4938 | 120.4938 | 120.4938 | 120.4938
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 130.5133 | 130.5831 | 130.5931 | 130.6335 | 130.7153 | 130.7984 | 130.8935 | 131.0013
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 144.7425 | 147.0491 | 150.7761 | 154.5395 | 154.6362 | 154.7345 | 154.847 | 154.9745
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.96264 | 1.0394 | 1.1766 | 1.3099 | 1.3003 | 1.2906 | 1.2797 | 1.2676
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.321 | 5.321 | 5.321 | 5.321 | 5.321 | 5.321 | 5.321 | 5.321
celk.náhradní délka | Ln | km | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 317-SV Kuřim-Lelekovice-Česká
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6209.0220.01 - Česká
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Česká |  |  | < 100 | 2.0017
S.S |  | RVS Česká |  |  | 101-300 | 3.234
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Česká |  |  | 329 | 3.29
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0