## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 353-sam. vod. Hvozdec
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6209.0221.01 - Hvozdec
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 307 | 305 | 305 | 303 | 301 | 298 | 296 | 293
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 307 | 305 | 305 | 303 | 301 | 298 | 296 | 293
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 307 | 305 | 305 | 303 | 301 | 298 | 296 | 293
dtto | % | 86.9688 | 86.8946 | 86.8946 | 86.8195 | 86.7435 | 86.6279 | 86.5497 | 86.4307
délka vodovodních řadů | km | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.007748 | 0.0085342 | 0.0098699 | 0.01106 | 0.010986 | 0.010877 | 0.010804 | 0.010695
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.005828 | 0.0065091 | 0.0077076 | 0.0088476 | 0.0087892 | 0.0087016 | 0.0086432 | 0.0085556
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.005828 | 0.0065091 | 0.0077076 | 0.0088476 | 0.0087892 | 0.0087016 | 0.0086432 | 0.0085556
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00192 | 0.0020251 | 0.0021624 | 0.0022119 | 0.0021973 | 0.0021754 | 0.0021608 | 0.0021389
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 26.0175 | 28.7312 | 33.3759 | 37.572 | 37.324 | 36.952 | 36.704 | 36.332
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 52.0102 | 58.4694 | 69.2347 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 52.0102 | 58.4694 | 69.2347 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 69.1446 | 76.6598 | 88.6588 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.8 | 0.84377 | 0.56905 | 0.58208 | 0.57824 | 0.57247 | 0.56863 | 0.56287
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 21.6 | 21.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6
Qp | m3/d | 21.6 | 21.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -4.4175 | -7.1312 | 420.2241 | 416.028 | 416.276 | 416.648 | 416.896 | 417.268
Qp | m3/d | 0.3726 | -1.7812 | 426.5591 | 423.3 | 423.5 | 423.8 | 424 | 424.3
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 4.4175 | 7.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 1.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | -1.4483e-06 | -5.3057e-07 | 420.2241 | 416.028 | 416.276 | 416.648 | 416.896 | 417.268
Qp | m3/d | 0.3726 | -1.0586e-06 | 426.5591 | 423.3 | 423.5 | 423.8 | 424 | 424.3
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 5.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 5.5815 | 5.5815 | 5.5815 | 5.5815 | 5.5815 | 5.5815
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 353-sam. vod. Hvozdec
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6209.0221.01 - Hvozdec
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 307 | 305 | 305 | 303 | 301 | 298 | 296 | 293
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 307 | 305 | 305 | 303 | 301 | 298 | 296 | 293
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 307 | 305 | 305 | 303 | 301 | 298 | 296 | 293
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 21.2274 | 23.3812 | 27.0409 | 30.3 | 30.1 | 29.8 | 29.6 | 29.3
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 26.0175 | 28.7312 | 33.3759 | 37.572 | 37.324 | 36.952 | 36.704 | 36.332
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.007748 | 0.0085342 | 0.0098699 | 0.01106 | 0.010986 | 0.010877 | 0.010804 | 0.010695
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.005828 | 0.0065091 | 0.0077076 | 0.0088476 | 0.0087892 | 0.0087016 | 0.0086432 | 0.0085556
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.005828 | 0.0065091 | 0.0077076 | 0.0088476 | 0.0087892 | 0.0087016 | 0.0086432 | 0.0085556
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001462 | 0.0015565 | 0.0016923 | 0.0017695 | 0.0017578 | 0.0017403 | 0.0017286 | 0.0017111
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000458 | 0.00046859 | 0.00047012 | 0.00044238 | 0.00043946 | 0.00043508 | 0.00043216 | 0.00042778
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 52.0102 | 58.4694 | 69.2347 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 52.0102 | 58.4694 | 69.2347 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 69.1446 | 76.6598 | 88.6588 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.0153 | 1.0809 | 0.72114 | 0.75406 | 0.74908 | 0.74161 | 0.73664 | 0.72917
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.44 | 1.44 | 2.3467 | 2.3467 | 2.3467 | 2.3467 | 2.3467 | 2.3467
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 353-sam. vod. Hvozdec
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6209.0221.01 - Hvozdec
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | jímací zářez |  |  |  | 0.25 |  | 1993
Z.S |  | studna - záložní zdroj bez PHO, Q=0,25l/s |  |  |  | 0 |  | 1993
Z.N |  | vrt Hvozdec |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0.6732 | 2022/2024
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Hvozdec |  |  |  | 0.8 | 0.89
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | cerpací stanice | [5 empty] | 1993
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Hvozdec |  | 338 | 335 | 30
V.N |  | VDJ Hvozdec |  | 338 | 335 | 20 | [5 empty] | 0.53338 | 2022/2024
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodní řad Hvozdec (od Vev. Knínic) |  |  | < 100 | 1.2 | [5 empty] | 3.7893 | 2022/2024
R.N |  | Výtlačný řad Hvozdec |  |  | < 100 | 0.2 | [5 empty] | 0.58565 | 2022/2024
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Hvozdec |  |  | < 100 | 2.4
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Hvozdec |  |  | 98 | 0.996
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0.89 |  |  | 0 |  | 5.5815