## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 342-sam. vod. Moravské Knínice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6209.0226.01 - Moravské Knínice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 927 | 921 | 920 | 916 | 909 | 901 | 893 | 884
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 837 | 842 | 858 | 871 | 864 | 856 | 849 | 840
dtto | % | 90.2913 | 91.4224 | 93.2609 | 95.0873 | 95.0495 | 95.0055 | 95.0728 | 95.0226
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 837 | 842 | 858 | 871 | 864 | 856 | 849 | 840
dtto | % | 90.2913 | 91.4224 | 93.2609 | 95.0873 | 95.0495 | 95.0055 | 95.0728 | 95.0226
délka vodovodních řadů | km | 8.7471 | 8.7471 | 10.2971 | 10.2971 | 10.2971 | 10.2971 | 10.2971 | 10.2971
- z toho přivodné řady | km | 0.58205 | 0.58205 | 2.1321 | 2.1321 | 2.1321 | 2.1321 | 2.1321 | 2.1321
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 8.165 | 8.165 | 8.165 | 8.165 | 8.165 | 8.165 | 8.165 | 8.165
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 16.5096 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 16.5096 | 16.5096 | 16.5096 | 16.5096 | 16.5096
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.036818 | 0.037797 | 0.039765 | 0.041648 | 0.041349 | 0.041007 | 0.040708 | 0.040323
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.033977 | 0.034158 | 0.034736 | 0.035205 | 0.034952 | 0.034663 | 0.034411 | 0.034085
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.03024 | 0.030421 | 0.030999 | 0.031468 | 0.031215 | 0.030926 | 0.030674 | 0.030348
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.003737 | 0.003737 | 0.003737 | 0.003737 | 0.003737 | 0.003737 | 0.003737 | 0.003737
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.002841 | 0.0036395 | 0.0050289 | 0.0064426 | 0.0063963 | 0.0063434 | 0.0062971 | 0.0062376
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 125.726 | 128.5571 | 134.4224 | 139.9685 | 138.9409 | 137.7666 | 136.739 | 135.4179
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 98.9837 | 98.9837 | 98.9837 | 98.9837 | 98.9837 | 98.9837 | 98.9837 | 98.9837
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 111.2159 | 111.1432 | 110.9165 | 110.7384 | 110.8336 | 110.9443 | 111.043 | 111.1722
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 120.5152 | 122.9856 | 126.9744 | 131.0035 | 131.1161 | 131.2472 | 131.3638 | 131.5167
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.3248 | 0.41608 | 0.48838 | 0.62567 | 0.62118 | 0.61604 | 0.61155 | 0.60577
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92
Qp | m3/d | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 116.194 | 113.3629 | 107.4976 | 101.9515 | 102.9791 | 104.1534 | 105.181 | 106.5021
Qp | m3/d | 141.0488 | 138.3662 | 132.9759 | 127.816 | 128.6356 | 129.5724 | 130.3921 | 131.446
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 116.194 | 113.3629 | 107.4976 | 101.9515 | 102.9791 | 104.1534 | 105.181 | 106.5021
Qp | m3/d | 141.0488 | 138.3662 | 132.9759 | 127.816 | 128.6356 | 129.5724 | 130.3921 | 131.446
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 6.3931 | 4.9684 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 6.3931 | 11.3615 | 11.3615 | 11.3615 | 11.3615 | 11.3615
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 342-sam. vod. Moravské Knínice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6209.0226.01 - Moravské Knínice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 927 | 921 | 920 | 916 | 909 | 901 | 893 | 884
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 837 | 842 | 858 | 871 | 864 | 856 | 849 | 840
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 837 | 842 | 858 | 871 | 864 | 856 | 849 | 840
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 100.8712 | 103.5538 | 108.944 | 114.104 | 113.2844 | 112.3476 | 111.5279 | 110.474
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 125.726 | 128.5571 | 134.4224 | 139.9685 | 138.9409 | 137.7666 | 136.739 | 135.4179
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.036818 | 0.037797 | 0.039765 | 0.041648 | 0.041349 | 0.041007 | 0.040708 | 0.040323
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.033977 | 0.034158 | 0.034736 | 0.035205 | 0.034952 | 0.034663 | 0.034411 | 0.034085
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.03024 | 0.030421 | 0.030999 | 0.031468 | 0.031215 | 0.030926 | 0.030674 | 0.030348
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.003737 | 0.003737 | 0.003737 | 0.003737 | 0.003737 | 0.003737 | 0.003737 | 0.003737
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.002796 | 0.0033446 | 0.0043058 | 0.0052808 | 0.0052429 | 0.0051995 | 0.0051616 | 0.0051128
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 4.5e-05 | 0.00029492 | 0.0007231 | 0.0011618 | 0.0011534 | 0.0011439 | 0.0011355 | 0.0011248
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 98.9837 | 98.9837 | 98.9837 | 98.9837 | 98.9837 | 98.9837 | 98.9837 | 98.9837
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 111.2159 | 111.1432 | 110.9165 | 110.7384 | 110.8336 | 110.9443 | 111.043 | 111.1722
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 120.5152 | 122.9856 | 126.9744 | 131.0035 | 131.1161 | 131.2472 | 131.3638 | 131.5167
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.4249 | 0.50826 | 0.5813 | 0.71294 | 0.70782 | 0.70197 | 0.69684 | 0.69026
celk.délka potrubí | Lc | km | 8.747 | 8.747 | 10.2971 | 10.2971 | 10.2971 | 10.2971 | 10.2971 | 10.2971
celk.náhradní délka | Ln | km | 6.5804 | 6.5804 | 7.4071 | 7.4071 | 7.4071 | 7.4071 | 7.4071 | 7.4071
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 342-sam. vod. Moravské Knínice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6209.0226.01 - Moravské Knínice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | JÚ Moravské Knínice - vrt |  |  |  | 2.8
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | ČS Moravské Knínice |  |  | 4 | 95 | [5 empty] | 0.86063 | 2021/2025
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ 1 Moravské Knínice - Okřínek |  | 325.4 | 322.4 | 100 |  | 1958
V.S |  | VDJ 2 Moravské Knínice ZD |  | 319.3 | 316.3 | 150 |  | 1980
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Moravské Knínice |  |  | < 100 | 0.582
R.N |  | Výtlačný řad Mor. Knínice |  |  | < 100 | 1.55 | [5 empty] | 4.5388 | 2021/2025
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Moravské Knínice |  |  | < 100 | 6.317
S.S |  | RVS Moravské Knínice |  |  | 101-300 | 1.848
S.R |  | RVS Moravské Knínice |  |  | < 100 | 1.7 |  |  |  | 5.9621 | 2025/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Moravské Knínice |  |  | 328 | 2.46
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.9621 |  | 5.3994