## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 408-SV Pohořelice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6213.0326.01 - Odrovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 221 | 219 | 219 | 218 | 217 | 215 | 213 | 211
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 142 | 157 | 183 | 208 | 207 | 205 | 203 | 201
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 152 | 167 | 193 | 218 | 217 | 215 | 213 | 211
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 11.7646 | 14.0259 | 18.0519 | 22.5001 | 22.4014 | 22.2041 | 22.0069 | 21.8096
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 14.389 | 17.1688 | 22.184 | 27.7321 | 27.6094 | 27.3641 | 27.1189 | 26.8736
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0042941 | 0.0051194 | 0.0065889 | 0.0082125 | 0.0081765 | 0.0081045 | 0.0080325 | 0.0079605
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0034881 | 0.0041189 | 0.0053224 | 0.0066606 | 0.0066314 | 0.006573 | 0.0065146 | 0.0064562
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0031931 | 0.0038239 | 0.0050274 | 0.0063656 | 0.0063364 | 0.006278 | 0.0062196 | 0.0061612
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000295 | 0.000295 | 0.000295 | 0.000295 | 0.000295 | 0.000295 | 0.000295 | 0.000295
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000806 | 0.00096916 | 0.0011584 | 0.0013321 | 0.0013263 | 0.0013146 | 0.0013029 | 0.0012912
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 3.1367e-05 | 0.00010809 | 0.0002198 | 0.00021884 | 0.00021691 | 0.00021498 | 0.00021305
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 57.5535 | 62.7335 | 71.3667 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 62.8708 | 67.5731 | 75.5544 | 83.7074 | 83.7245 | 83.7592 | 83.7945 | 83.8304
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 77.3985 | 83.9872 | 93.5329 | 103.2113 | 103.2323 | 103.275 | 103.3186 | 103.3629
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.61527 | 0.73981 | 0.88428 | 1.0169 | 1.0124 | 1.0035 | 0.9946 | 0.98568
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 408-SV Pohořelice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6213.0326.01 - Odrovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Odrovice |  |  | < 100 | 2.183
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Odrovice |  |  | 52 | 0.416
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0