## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 319-SV Přibyslavice-Lesní Hluboké
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6214.0338.01 - Lesní Hluboké
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 245 | 243 | 243 | 242 | 240 | 238 | 236 | 234
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 245 | 243 | 243 | 242 | 240 | 238 | 236 | 234
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 245 | 243 | 243 | 242 | 240 | 238 | 236 | 234
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 19.7644 | 20.4309 | 21.8106 | 23.095 | 22.9041 | 22.7132 | 22.5224 | 22.3315
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 25.6937 | 26.3118 | 27.6916 | 28.9517 | 28.7124 | 28.4731 | 28.2339 | 27.9946
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.007214 | 0.0074573 | 0.0079609 | 0.0084297 | 0.00836 | 0.0082903 | 0.0082207 | 0.008151
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.007214 | 0.0071551 | 0.0071551 | 0.0071257 | 0.0070668 | 0.0070079 | 0.006949 | 0.0068901
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.007214 | 0.0071551 | 0.0071551 | 0.0071257 | 0.0070668 | 0.0070079 | 0.006949 | 0.0068901
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.00024768 | 0.00066047 | 0.0010688 | 0.00106 | 0.0010512 | 0.0010423 | 0.0010335
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 5.4489e-05 | 0.0001453 | 0.00023515 | 0.0002332 | 0.00023126 | 0.00022932 | 0.00022737
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 80.671 | 80.671 | 80.671 | 80.671 | 80.671 | 80.671 | 80.671 | 80.671
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 80.671 | 80.671 | 80.671 | 80.671 | 80.671 | 80.671 | 80.671 | 80.671
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 80.671 | 84.0777 | 89.7557 | 95.4337 | 95.4337 | 95.4337 | 95.4337 | 95.4337
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.088141 | 0.23504 | 0.38037 | 0.37723 | 0.37409 | 0.37094 | 0.3678
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 319-SV Přibyslavice-Lesní Hluboké
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6214.0338.01 - Lesní Hluboké
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Lesní Hluboké |  |  | < 100 | 3.81
S.S |  | RVS Lesní Hluboké |  |  | 101-300 | 0.4
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Lesní Hluboké |  |  | 105 | 1.002
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0