## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 350-sam. vod. Veverské Knínice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6214.0351.01 - Veverské Knínice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 949 | 943 | 942 | 937 | 931 | 923 | 914 | 905
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 725 | 761 | 828 | 891 | 885 | 877 | 869 | 860
dtto | % | 76.3962 | 80.6999 | 87.8981 | 95.0907 | 95.0591 | 95.0163 | 95.0766 | 95.0276
počet osob s ČOP | os. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 725 | 761 | 828 | 891 | 885 | 877 | 869 | 860
dtto | % | 71.2881 | 75.272 | 81.9802 | 88.6567 | 88.5886 | 88.4965 | 88.4929 | 88.3864
délka vodovodních řadů | km | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.029981 | 0.030798 | 0.03229 | 0.033435 | 0.03321 | 0.03291 | 0.03261 | 0.032272
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.022065 | 0.023161 | 0.0252 | 0.027117 | 0.026935 | 0.026691 | 0.026448 | 0.026174
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.022065 | 0.023161 | 0.0252 | 0.027117 | 0.026935 | 0.026691 | 0.026448 | 0.026174
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.007916 | 0.0076369 | 0.0070904 | 0.0063183 | 0.0062757 | 0.006219 | 0.0061623 | 0.0060985
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 100.2753 | 103.413 | 109.1783 | 113.8919 | 113.125 | 112.1024 | 111.0798 | 109.9293
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 113.2962 | 110.8763 | 106.8433 | 102.8102 | 102.8102 | 102.8102 | 102.8102 | 102.8102
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.94238 | 0.90916 | 0.8441 | 0.75218 | 0.74711 | 0.74036 | 0.73361 | 0.72601
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 261.36 | 261.36 | 261.36 | 261.36 | 261.36 | 261.36 | 261.36 | 261.36
Qp | m3/d | 261.36 | 261.36 | 261.36 | 261.36 | 261.36 | 261.36 | 261.36 | 261.36
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 161.0847 | 157.947 | 152.1817 | 147.4681 | 148.235 | 149.2576 | 150.2802 | 151.4307
Qp | m3/d | 179.2203 | 176.9831 | 172.8938 | 169.7561 | 170.373 | 171.1955 | 172.018 | 172.9433
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 161.0847 | 157.947 | 152.1817 | 147.4681 | 148.235 | 149.2576 | 150.2802 | 151.4307
Qp | m3/d | 179.2203 | 176.9831 | 172.8938 | 169.7561 | 170.373 | 171.1955 | 172.018 | 172.9433
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 350-sam. vod. Veverské Knínice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6214.0351.01 - Veverské Knínice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 949 | 943 | 942 | 937 | 931 | 923 | 914 | 905
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 725 | 761 | 828 | 891 | 885 | 877 | 869 | 860
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 725 | 761 | 828 | 891 | 885 | 877 | 869 | 860
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 82.1397 | 84.3769 | 88.4662 | 91.6039 | 90.987 | 90.1645 | 89.342 | 88.4168
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 100.2753 | 103.413 | 109.1783 | 113.8919 | 113.125 | 112.1024 | 111.0798 | 109.9293
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.029981 | 0.030798 | 0.03229 | 0.033435 | 0.03321 | 0.03291 | 0.03261 | 0.032272
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.022065 | 0.023161 | 0.0252 | 0.027117 | 0.026935 | 0.026691 | 0.026448 | 0.026174
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.022065 | 0.023161 | 0.0252 | 0.027117 | 0.026935 | 0.026691 | 0.026448 | 0.026174
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.007916 | 0.0074605 | 0.0065787 | 0.0054234 | 0.0053869 | 0.0053382 | 0.0052895 | 0.0052347
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0.00017638 | 0.00051175 | 0.00089487 | 0.00088884 | 0.0008808 | 0.00087277 | 0.00086373
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821 | 83.3821
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 113.2962 | 110.8763 | 106.8433 | 102.8102 | 102.8102 | 102.8102 | 102.8102 | 102.8102
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.5706 | 1.4803 | 1.3053 | 1.0761 | 1.0688 | 1.0592 | 1.0495 | 1.0386
celk.délka potrubí | Lc | km | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
celk.náhradní délka | Ln | km | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 350-sam. vod. Veverské Knínice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6214.0351.01 - Veverské Knínice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | vrtaná studna HV102-od r.2015 z VOV |  |  |  | 3.03 |  | 1935
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Veverské Knínice |  |  |  | 2.5 | 6.04
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | čerpací stanice |  |  | 4 |  |  | 1935
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Veverské Knínice - Sráž |  | 386 |  | 300
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Veverské Knínice |  |  | < 100 | 8.4
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Veverské Knínice |  |  | 239 | 0.797
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 6.04 |  |  | 0 |  | 0