## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 303-SV Ivančice-Rosice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6214.0352.01 - Vysoké Popovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 710 | 705 | 704 | 701 | 696 | 690 | 684 | 677
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 622 | 630 | 649 | 666 | 662 | 656 | 650 | 644
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 622 | 630 | 649 | 666 | 662 | 656 | 650 | 644
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 76.6794 | 76.1248 | 75.7352 | 75.0016 | 74.5847 | 73.9594 | 73.3342 | 72.7089
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 92.4512 | 92.0995 | 92.1916 | 91.8891 | 91.3708 | 90.5933 | 89.8159 | 89.0385
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.027988 | 0.027786 | 0.027643 | 0.027376 | 0.027223 | 0.026995 | 0.026767 | 0.026539
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.020845 | 0.021092 | 0.021678 | 0.022202 | 0.022079 | 0.021894 | 0.021709 | 0.021524
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.019189 | 0.019436 | 0.020022 | 0.020546 | 0.020423 | 0.020238 | 0.020053 | 0.019868
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.001656 | 0.001656 | 0.001656 | 0.001656 | 0.001656 | 0.001656 | 0.001656 | 0.001656
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.006797 | 0.0062638 | 0.0053868 | 0.0044405 | 0.0044158 | 0.0043788 | 0.0043418 | 0.0043047
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000346 | 0.00042993 | 0.00057862 | 0.00073268 | 0.00072861 | 0.0007225 | 0.00071639 | 0.00071028
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 84.5219 | 84.5219 | 84.5219 | 84.5219 | 84.5219 | 84.5219 | 84.5219 | 84.5219
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 91.8161 | 91.7234 | 91.5126 | 91.3342 | 91.3753 | 91.438 | 91.5018 | 91.5669
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 123.2789 | 120.8331 | 116.6952 | 112.615 | 112.6658 | 112.7431 | 112.8218 | 112.902
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.0907 | 1.9267 | 1.657 | 1.3659 | 1.3583 | 1.3469 | 1.3355 | 1.3241
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.418 | 5.418 | 5.418 | 5.418 | 5.418 | 5.418 | 5.418 | 5.418
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 303-SV Ivančice-Rosice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6214.0352.01 - Vysoké Popovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Vysoké PopoviceAT Rapotice-mimo provoz |  |  | 7.2
C.S |  | Vysoké Popovice-vdj starý |  |  | 0.8 |  |  | 1957
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Vysoké Popovice |  |  | < 100 | 5.418
S.R |  | RVS Vysoké Popovice |  |  | < 100 | 1 |  |  |  | 3.5071 | 2023/2025
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Vysoké Popovice |  |  | 273 | 2.047
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5071 |  | 0