## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os.
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os.
dtto | %
počet osob s ČOP | os.
počet zásob. osob s ČOP | os.
dtto | %
počet všech zásob.obyvatel | os.
dtto | %
délka vodovodních řadů | km
- z toho přivodné řady | km
přírůstek za pětiletku | %
- z toho vodovodní sítě | km
přírůstek za pětiletku | %
z toho rekonstruované potrubí | km
přírůstek za pětiletku | %
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | %
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok
- z toho ostatní | mil.m3/rok
nefakturovaná voda | mil.m3/rok
max denní potřeba (Qd) | m3/d
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d)
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d)
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d)
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r)
kapacita zdrojů Qd | m3/d
Qp | m3/d
přebytek provozovatele Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda předaná Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda převzatá Qd | m3/d
Qp | m3/d
bilance Qd | m3/d
Qp | m3/d
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 305-SV Pozořice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6216.0387.00 - Mokrá-Horákov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2768 | 2749 | 2746 | 2734 | 2715 | 2691 | 2667 | 2640
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2666 | 2672 | 2708 | 2734 | 2715 | 2691 | 2667 | 2640
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2666 | 2672 | 2708 | 2734 | 2715 | 2691 | 2667 | 2640
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 347.3123 | 357.0214 | 375.8271 | 393.9349 | 392.0075 | 389.5603 | 387.1131 | 384.3566
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 415.5177 | 425.3746 | 445.0899 | 463.8527 | 461.4409 | 458.3796 | 455.3184 | 451.8706
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.12677 | 0.13031 | 0.13718 | 0.14379 | 0.14308 | 0.14219 | 0.1413 | 0.14029
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.1184 | 0.11858 | 0.11969 | 0.12049 | 0.1199 | 0.11915 | 0.1184 | 0.11756
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.082983 | 0.083163 | 0.08427 | 0.085067 | 0.084477 | 0.08373 | 0.082983 | 0.082142
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.035419 | 0.035419 | 0.035419 | 0.035419 | 0.035419 | 0.035419 | 0.035419 | 0.035419
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0079818 | 0.010531 | 0.014908 | 0.019325 | 0.01923 | 0.019108 | 0.018987 | 0.01885
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000385 | 0.0011995 | 0.0025801 | 0.003976 | 0.0039566 | 0.0039319 | 0.0039073 | 0.0038795
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 85.278 | 85.2709 | 85.257 | 85.2447 | 85.2466 | 85.2463 | 85.246 | 85.2449
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 121.6765 | 121.5877 | 121.091 | 120.7379 | 120.9882 | 121.3066 | 121.6308 | 122.0019
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 130.2747 | 133.6158 | 138.784 | 144.0874 | 144.3858 | 144.7641 | 145.1493 | 145.5896
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.0324 | 1.3622 | 1.9283 | 2.4996 | 2.4874 | 2.4717 | 2.4559 | 2.4382
celk.délka potrubí | Lc | km | 11.127 | 11.127 | 11.127 | 11.127 | 11.127 | 11.127 | 11.127 | 11.127
celk.náhradní délka | Ln | km | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 2.766 | 2.766 | 2.766 | 2.766
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 2.5107 | 2.5107 | 2.5107 | 2.5107 | 2.5107
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 305-SV Pozořice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6216.0387.00 - Mokrá-Horákov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | AT Mokrá-Horákov |  |  | 6 | 60 | [5 empty] | 1.0506 | 2028/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Mokrá-Horákov |  |  | < 100 | 9.62
S.S |  | RVS Mokrá-Horákov |  |  | 101-300 | 1.507
S.R |  | RVS Mokrá-Horákov |  |  | < 100 | 0.766 |  |  |  | 2.9105 | 2024/2028
S.R |  | RVS Mokrá-Horákov |  |  | 101-300 | 2 |  |  |  | 7.5993 | 2024/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky přípojky Horákov |  |  | 251 | 1.883
P.S |  | přípojky přípojky Mokrá u Brna |  |  | 327 | 2.453
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 10.5098 |  | 1.0506