## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 305-SV Pozořice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6216.0397.01 - Pozořice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2257 | 2242 | 2239 | 2230 | 2213 | 2194 | 2174 | 2153
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2050 | 2058 | 2092 | 2119 | 2103 | 2085 | 2066 | 2046
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2050 | 2058 | 2092 | 2119 | 2103 | 2085 | 2066 | 2046
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 244.0942 | 241.8903 | 239.7223 | 235.9995 | 234.4087 | 232.619 | 230.7299 | 228.7414
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 289.409 | 288.282 | 288.4054 | 286.8555 | 284.8807 | 282.659 | 280.3139 | 277.8454
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.089094 | 0.08829 | 0.087499 | 0.08614 | 0.085559 | 0.084906 | 0.084216 | 0.083491
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.062568 | 0.063878 | 0.066666 | 0.06931 | 0.068843 | 0.068317 | 0.067762 | 0.067178
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.055133 | 0.056443 | 0.059231 | 0.061875 | 0.061408 | 0.060882 | 0.060327 | 0.059743
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.007435 | 0.007435 | 0.007435 | 0.007435 | 0.007435 | 0.007435 | 0.007435 | 0.007435
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.026256 | 0.023713 | 0.019368 | 0.014543 | 0.014445 | 0.014334 | 0.014218 | 0.014096
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00026995 | 0.00069846 | 0.0014645 | 0.0022872 | 0.0022718 | 0.0022545 | 0.0022362 | 0.0022169
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 73.6826 | 75.1405 | 77.5702 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 83.6191 | 85.0384 | 87.3073 | 89.613 | 89.6861 | 89.7697 | 89.8596 | 89.9559
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 119.0704 | 117.5366 | 114.59 | 111.3731 | 111.4639 | 111.5679 | 111.6795 | 111.7993
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.853 | 2.5767 | 2.1045 | 1.5802 | 1.5696 | 1.5576 | 1.5449 | 1.5316
celk.délka potrubí | Lc | km | 13.763 | 13.763 | 13.763 | 13.763 | 13.763 | 13.763 | 13.763 | 13.763
celk.náhradní délka | Ln | km | 9.203 | 9.203 | 9.203 | 9.203 | 9.203 | 9.203 | 9.203 | 9.203
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 305-SV Pozořice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6216.0397.01 - Pozořice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Pozořice u vdj. Jezera |  |  | 1.3 |  |  | 1975
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Pozořice |  |  | < 100 | 12.413
S.S |  | RVS Pozořice |  |  | 101-300 | 1.35
S.R |  | RVS Pozořice |  |  | < 100 | 4.5 |  |  |  | 15.1903 | 2024/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Pozořice |  |  | 713 | 5.347
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.1903 |  | 0