## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 312-SV Radostice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6216.0399.01 - Prštice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 951 | 944 | 944 | 939 | 933 | 925 | 916 | 907
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 808 | 824 | 861 | 893 | 887 | 879 | 871 | 862
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 808 | 824 | 861 | 893 | 887 | 879 | 871 | 862
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 62.7863 | 69.3791 | 81.3201 | 92.9473 | 92.3473 | 91.5473 | 90.7473 | 89.8473
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 75.9904 | 84.3009 | 99.448 | 114.3793 | 113.6353 | 112.6433 | 111.6513 | 110.5353
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.022917 | 0.025323 | 0.029682 | 0.033926 | 0.033707 | 0.033415 | 0.033123 | 0.032794
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.01713 | 0.01922 | 0.023121 | 0.027141 | 0.026965 | 0.026732 | 0.026498 | 0.026235
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.016065 | 0.018155 | 0.022056 | 0.026076 | 0.0259 | 0.025667 | 0.025433 | 0.02517
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.001065 | 0.001065 | 0.001065 | 0.001065 | 0.001065 | 0.001065 | 0.001065 | 0.001065
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.004644 | 0.0048952 | 0.0052564 | 0.0054281 | 0.0053931 | 0.0053464 | 0.0052996 | 0.0052471
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001143 | 0.0012083 | 0.0013048 | 0.001357 | 0.0013483 | 0.0013366 | 0.0013249 | 0.0013118
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 54.4724 | 60.3634 | 70.1817 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 58.0835 | 63.9044 | 73.5706 | 83.2674 | 83.2895 | 83.3195 | 83.35 | 83.3849
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 77.7058 | 84.1979 | 94.4484 | 104.0843 | 104.1119 | 104.1493 | 104.1874 | 104.2312
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.4355 | 1.5132 | 1.6249 | 1.6779 | 1.6671 | 1.6527 | 1.6382 | 1.622
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.041 | 4.041 | 4.041 | 4.041 | 4.041 | 4.041 | 4.041 | 4.041
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 312-SV Radostice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6216.0399.01 - Prštice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Prštice |  |  | < 100 | 2.883
S.S |  | RVS Prštice |  |  | 101-300 | 1.158
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Prštice |  |  | 299 | 2.99
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0