## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 312-SV Radostice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6216.0403.01 - Silůvky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 828 | 822 | 821 | 818 | 812 | 805 | 798 | 790
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 769 | 768 | 774 | 778 | 772 | 765 | 759 | 751
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 769 | 768 | 774 | 778 | 772 | 765 | 759 | 751
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 48.3562 | 54.3664 | 65.1488 | 76.1148 | 75.5388 | 74.8668 | 74.2908 | 73.5228
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 60.4384 | 67.9018 | 81.2574 | 94.7868 | 94.0668 | 93.2268 | 92.5068 | 91.5468
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.01765 | 0.019844 | 0.023779 | 0.027782 | 0.027572 | 0.027326 | 0.027116 | 0.026836
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.015134 | 0.016902 | 0.020033 | 0.023152 | 0.022976 | 0.022772 | 0.022597 | 0.022363
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0147 | 0.016468 | 0.019599 | 0.022718 | 0.022542 | 0.022338 | 0.022163 | 0.021929
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000434 | 0.000434 | 0.000434 | 0.000434 | 0.000434 | 0.000434 | 0.000434 | 0.000434
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001643 | 0.0019966 | 0.0026857 | 0.0034727 | 0.0034465 | 0.0034158 | 0.0033895 | 0.0033545
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000873 | 0.00094502 | 0.0010608 | 0.0011576 | 0.0011488 | 0.0011386 | 0.0011298 | 0.0011182
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 52.3719 | 58.7476 | 69.3738 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 53.9181 | 60.2958 | 70.91 | 81.5283 | 81.5402 | 81.5543 | 81.5666 | 81.5833
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 62.8819 | 70.7895 | 84.1715 | 97.834 | 97.8483 | 97.8652 | 97.8799 | 97.8999
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.3635 | 0.44172 | 0.58553 | 0.75714 | 0.75141 | 0.74472 | 0.73899 | 0.73135
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.972 | 4.972 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.52 | 4.52 | 4.5867 | 4.5867 | 4.5867 | 4.5867 | 4.5867 | 4.5867
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 312-SV Radostice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6216.0403.01 - Silůvky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Silůvky-vrt HV1 |  |  |  | 0.8
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Silůvky |  | 296.5 |  | 100
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Silůvky |  |  | < 100 | 2.771
S.S |  | RVS Silůvky |  |  | 101-300 | 2.201
S.N |  | RVS Silůvky |  |  | < 100 | 0.1 | [5 empty] | 0.35071 | 2023/2024
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Silůvky |  |  | 268 | 236.539
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.35071