## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 310-SV Střelice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6216.0409.01 - Troubsko
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2250 | 2235 | 2232 | 2223 | 2207 | 2187 | 2168 | 2146
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1807 | 1871 | 1995 | 2112 | 2097 | 2078 | 2060 | 2039
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1807 | 1871 | 1995 | 2112 | 2097 | 2078 | 2060 | 2039
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 293.611 | 298.4808 | 308.3798 | 316.6922 | 314.7785 | 312.3544 | 310.0579 | 307.3787
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 349.7035 | 356.5601 | 370.3083 | 382.2525 | 379.8732 | 376.8593 | 374.0041 | 370.673
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.10717 | 0.10895 | 0.11256 | 0.11559 | 0.11489 | 0.11401 | 0.11317 | 0.11219
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.08223 | 0.084647 | 0.08933 | 0.093749 | 0.093183 | 0.092465 | 0.091785 | 0.090992
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.068246 | 0.070663 | 0.075346 | 0.079765 | 0.079199 | 0.078481 | 0.077801 | 0.077008
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.013984 | 0.013984 | 0.013984 | 0.013984 | 0.013984 | 0.013984 | 0.013984 | 0.013984
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.024672 | 0.023443 | 0.021303 | 0.01875 | 0.018637 | 0.018493 | 0.018357 | 0.018198
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000266 | 0.00085525 | 0.0019252 | 0.0030937 | 0.003075 | 0.0030513 | 0.0030289 | 0.0030027
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 103.4728 | 103.4728 | 103.4728 | 103.4728 | 103.4728 | 103.4728 | 103.4728 | 103.4728
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 124.675 | 123.9497 | 122.677 | 121.6131 | 121.7429 | 121.9099 | 122.071 | 122.2626
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 162.4853 | 159.5301 | 154.5763 | 149.949 | 150.1089 | 150.3149 | 150.5136 | 150.7497
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.9741 | 1.8757 | 1.7045 | 1.5002 | 1.4912 | 1.4797 | 1.4688 | 1.4561
celk.délka potrubí | Lc | km | 13.094 | 13.094 | 13.094 | 13.094 | 13.094 | 13.094 | 13.094 | 13.094
celk.náhradní délka | Ln | km | 12.498 | 12.498 | 12.498 | 12.498 | 12.498 | 12.498 | 12.498 | 12.498
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 310-SV Střelice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6216.0409.01 - Troubsko
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Troubsko |  |  | < 100 | 6.464
S.S |  | RVS Troubsko |  |  | 101-300 | 6.63
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Troubsko |  |  | 700 | 5.25
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0