## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 335-sam. vod. Velatice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6216.0412.01 - Velatice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 722 | 717 | 716 | 713 | 708 | 702 | 696 | 689
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 698 | 699 | 707 | 713 | 708 | 702 | 696 | 689
dtto | % | 96.6759 | 97.4895 | 98.743 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 698 | 699 | 707 | 713 | 708 | 702 | 696 | 689
dtto | % | 96.6759 | 97.4895 | 98.743 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.029833 | 0.030646 | 0.032261 | 0.033818 | 0.033607 | 0.033354 | 0.033101 | 0.032806
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.028052 | 0.028088 | 0.028373 | 0.028587 | 0.028409 | 0.028195 | 0.027981 | 0.027731
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.024894 | 0.02493 | 0.025215 | 0.025429 | 0.025251 | 0.025037 | 0.024823 | 0.024573
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.003158 | 0.003158 | 0.003158 | 0.003158 | 0.003158 | 0.003158 | 0.003158 | 0.003158
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.001781 | 0.0025579 | 0.0038881 | 0.0052314 | 0.0051988 | 0.0051596 | 0.0051205 | 0.0050748
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 102.1951 | 104.4506 | 109.1111 | 113.5536 | 112.8291 | 111.9597 | 111.0902 | 110.0759
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 97.7117 | 97.7117 | 97.7117 | 97.7117 | 97.7117 | 97.7117 | 97.7117 | 97.7117
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 110.1072 | 110.0894 | 109.9494 | 109.8464 | 109.9321 | 110.0365 | 110.1428 | 110.2691
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 117.0978 | 120.1151 | 125.0162 | 129.9483 | 130.0496 | 130.1732 | 130.2989 | 130.4483
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.43975 | 0.63158 | 0.96002 | 1.2917 | 1.2836 | 1.274 | 1.2643 | 1.253
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64
Qp | m3/d | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 338.4449 | 336.1894 | 331.5289 | 327.0864 | 327.8109 | 328.6803 | 329.5498 | 330.5641
Qp | m3/d | 358.9057 | 356.6795 | 352.2535 | 347.9869 | 348.5648 | 349.2584 | 349.952 | 350.7611
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 338.4449 | 336.1894 | 331.5289 | 327.0864 | 327.8109 | 328.6803 | 329.5498 | 330.5641
Qp | m3/d | 358.9057 | 356.6795 | 352.2535 | 347.9869 | 348.5648 | 349.2584 | 349.952 | 350.7611
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 335-sam. vod. Velatice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6216.0412.01 - Velatice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 722 | 717 | 716 | 713 | 708 | 702 | 696 | 689
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 698 | 699 | 707 | 713 | 708 | 702 | 696 | 689
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 698 | 699 | 707 | 713 | 708 | 702 | 696 | 689
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 81.7342 | 83.9605 | 88.3865 | 92.6531 | 92.0752 | 91.3816 | 90.688 | 89.8789
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 102.1951 | 104.4506 | 109.1111 | 113.5536 | 112.8291 | 111.9597 | 111.0902 | 110.0759
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.029833 | 0.030646 | 0.032261 | 0.033818 | 0.033607 | 0.033354 | 0.033101 | 0.032806
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.028052 | 0.028088 | 0.028373 | 0.028587 | 0.028409 | 0.028195 | 0.027981 | 0.027731
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.024894 | 0.02493 | 0.025215 | 0.025429 | 0.025251 | 0.025037 | 0.024823 | 0.024573
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.003158 | 0.003158 | 0.003158 | 0.003158 | 0.003158 | 0.003158 | 0.003158 | 0.003158
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0012 | 0.0018965 | 0.0030859 | 0.004288 | 0.0042613 | 0.0042292 | 0.0041971 | 0.0041597
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000581 | 0.00066139 | 0.00080221 | 0.00094337 | 0.00093749 | 0.00093042 | 0.00092336 | 0.00091512
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 97.7117 | 97.7117 | 97.7117 | 97.7117 | 97.7117 | 97.7117 | 97.7117 | 97.7117
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 110.1072 | 110.0894 | 109.9494 | 109.8464 | 109.9321 | 110.0365 | 110.1428 | 110.2691
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 117.0978 | 120.1151 | 125.0162 | 129.9483 | 130.0496 | 130.1732 | 130.2989 | 130.4483
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.49302 | 0.77918 | 1.2678 | 1.7617 | 1.7507 | 1.7376 | 1.7244 | 1.709
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 335-sam. vod. Velatice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6216.0412.01 - Velatice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Velatice-jím. zářez, z toho VAS a.s má povolený odběr 2l/s |  |  |  | 3.1
Z.S |  | Velatice-studna |  |  |  | 2
Z.S |  | Velatice-vrt, nezprovozněný, není PHO, Q=2,5l/s |  |  |  | 0
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Velatice |  |  | 3 |  |  | 1960
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Velatice |  | 290.53 | 287 | 100
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Velatice |  |  | < 100 | 4.0004
S.S |  | RVS Velatice |  |  | 101-300 | 0.006
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Velatice |  |  | 243 | 2.43
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0