## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 820-sam. vod. Borovník
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0418.01 - Borovník
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 0 | 0 | 0 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 95.9184 | 95.8763 | 95.8333 | 95.7895 | 95.7447
počet osob s ČOP | os. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 0 | 0 | 0 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 74.6032 | 74.4 | 74.1935 | 73.9837 | 73.7705
délka vodovodních řadů | km | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0038965 | 0.0038551 | 0.0038136 | 0.0037722 | 0.0037307
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0032938 | 0.0032587 | 0.0032237 | 0.0031886 | 0.0031536
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0027448 | 0.0027156 | 0.0026864 | 0.0026572 | 0.002628
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.00054896 | 0.00054312 | 0.00053728 | 0.00053144 | 0.0005256
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.00060276 | 0.00059635 | 0.00058993 | 0.00058352 | 0.00057711
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 0 | 0 | 0 | 12.9314 | 12.7938 | 12.6563 | 12.5187 | 12.3811
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0.22962 | 0.22718 | 0.22474 | 0.22229 | 0.21985
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | -12.9314 | -12.7938 | -12.6563 | -12.5187 | -12.3811
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | -10.6754 | -10.5618 | -10.4483 | -10.3347 | -10.2211
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 12.9314 | 12.7938 | 12.6563 | 12.5187 | 12.3811
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 10.6754 | 10.5618 | 10.4483 | 10.3347 | 10.2211
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 1.1325e-07 | 4.9472e-07 | 4.1723e-08 | 5.722e-07 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 1.8954e-07 | -2.11e-07 | -4.9233e-07 | 2.0981e-07 | -1.9073e-07
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 6.1192 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 6.1192 | 6.1192 | 6.1192 | 6.1192 | 6.1192
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 820-sam. vod. Borovník
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0418.01 - Borovník
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 0 | 0 | 0 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 0 | 0 | 0 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 10.6754 | 10.5618 | 10.4483 | 10.3347 | 10.2211
koef.denní nerov. | kd |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 12.9314 | 12.7938 | 12.6563 | 12.5187 | 12.3811
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0038965 | 0.0038551 | 0.0038136 | 0.0037722 | 0.0037307
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0032938 | 0.0032587 | 0.0032237 | 0.0031886 | 0.0031536
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0027448 | 0.0027156 | 0.0026864 | 0.0026572 | 0.002628
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.00054896 | 0.00054312 | 0.00053728 | 0.00053144 | 0.0005256
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.00049406 | 0.00048881 | 0.00048355 | 0.0004783 | 0.00047304
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.00010869 | 0.00010754 | 0.00010638 | 0.00010523 | 0.00010407
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0.38599 | 0.38188 | 0.37778 | 0.37367 | 0.36956
celk.délka potrubí | Lc | km | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625
celk.náhradní délka | Ln | km | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 820-sam. vod. Borovník
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0418.01 - Borovník
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodní řad Borovník |  |  | < 100 | 1.175 | [5 empty] | 2.6916 | 2027/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.N |  | RVS Borovník |  |  | < 100 | 1.45 | [5 empty] | 3.4275 | 2027/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.1192