## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 357-sam. vod. Bukovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0422.01 - Bukovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72
dtto | % | 78.9474 | 78.7234 | 78.7234 | 78.7234 | 78.7234 | 78.4946 | 78.2609 | 78.2609
délka vodovodních řadů | km | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 29.8686 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 29.8686 | 29.8686 | 29.8686 | 29.8686 | 29.8686
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0061532 | 0.0060022 | 0.0058486 | 0.005695 | 0.005695 | 0.00564 | 0.005585 | 0.005585
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0046 | 0.004556 | 0.004556 | 0.004556 | 0.004556 | 0.004512 | 0.004468 | 0.004468
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0033 | 0.003256 | 0.003256 | 0.003256 | 0.003256 | 0.003212 | 0.003168 | 0.003168
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0015532 | 0.0014462 | 0.0012926 | 0.001139 | 0.001139 | 0.001128 | 0.001117 | 0.001117
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 19.5705 | 19.1206 | 18.6998 | 18.2789 | 18.2789 | 18.0921 | 17.9052 | 17.9052
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 120.5479 | 120.5479 | 120.5479 | 120.5479 | 120.5479 | 120.5479 | 120.5479 | 120.5479
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 168.0365 | 168.6783 | 168.6783 | 168.6783 | 168.6783 | 169.3376 | 170.0152 | 170.0152
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 224.7759 | 222.2221 | 216.535 | 210.8478 | 210.8478 | 211.672 | 212.519 | 212.519
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.46393 | 0.43196 | 0.38608 | 0.3402 | 0.3402 | 0.33692 | 0.33363 | 0.33363
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
Qp | m3/d | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 23.6295 | 24.0794 | 24.5002 | 24.9211 | 24.9211 | 25.1079 | 25.2948 | 25.2948
Qp | m3/d | 26.3418 | 26.7556 | 27.1764 | 27.5973 | 27.5973 | 27.7479 | 27.8986 | 27.8986
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 23.6295 | 24.0794 | 24.5002 | 24.9211 | 24.9211 | 25.1079 | 25.2948 | 25.2948
Qp | m3/d | 26.3418 | 26.7556 | 27.1764 | 27.5973 | 27.5973 | 27.7479 | 27.8986 | 27.8986
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 3.2113 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 3.2113 | 3.2113 | 3.2113 | 3.2113 | 3.2113
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 357-sam. vod. Bukovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0422.01 - Bukovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 16.8582 | 16.4444 | 16.0236 | 15.6027 | 15.6027 | 15.4521 | 15.3014 | 15.3014
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 19.5705 | 19.1206 | 18.6998 | 18.2789 | 18.2789 | 18.0921 | 17.9052 | 17.9052
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0061532 | 0.0060022 | 0.0058486 | 0.005695 | 0.005695 | 0.00564 | 0.005585 | 0.005585
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0046 | 0.004556 | 0.004556 | 0.004556 | 0.004556 | 0.004512 | 0.004468 | 0.004468
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0033 | 0.003256 | 0.003256 | 0.003256 | 0.003256 | 0.003212 | 0.003168 | 0.003168
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001311 | 0.0012091 | 0.0010602 | 0.0009112 | 0.0009112 | 0.0009024 | 0.0008936 | 0.0008936
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0002422 | 0.00023709 | 0.00023245 | 0.0002278 | 0.0002278 | 0.0002256 | 0.0002234 | 0.0002234
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 120.5479 | 120.5479 | 120.5479 | 120.5479 | 120.5479 | 120.5479 | 120.5479 | 120.5479
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 168.0365 | 168.6783 | 168.6783 | 168.6783 | 168.6783 | 169.3376 | 170.0152 | 170.0152
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 224.7759 | 222.2221 | 216.535 | 210.8478 | 210.8478 | 211.672 | 212.519 | 212.519
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.65259 | 0.60186 | 0.52771 | 0.45356 | 0.45356 | 0.44918 | 0.4448 | 0.4448
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0.53333 | 0.53333 | 0.53333 | 0.53333
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 357-sam. vod. Bukovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0422.01 - Bukovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | kopaná studna |  |  |  | 0.5 |  | 1966
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | AT stanice |  |  | 0.6 |  |  | 1966
C.S |  | čerpací stanice |  |  | 0.6 |  |  | 1966
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Bukovice |  | 488.41 | 484.69 | 50 |  | 1966
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Bukovice |  |  | < 100 | 3.348
S.R |  | RVS Bukovice |  |  | < 100 | 1 |  |  |  | 3.2113 | 2027/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Bukovice |  |  | 48 | 0.49
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.2113 |  | 0