## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 812-sam. vod. Křižovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0426.02 - Doubravník - část obce Křížovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
počet zásob. osob s ČOP | os. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88
- z toho přivodné řady | km | 1.189 | 1.189 | 1.189 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 9.856 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 0.561 | 0.561 | 0.561 | 0.561 | 0.561 | 0.561 | 0.561 | 0.561
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 1.594 | 1.594 | 1.594 | 1.594
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 84.7872 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 84.7872 | 84.7872 | 84.7872 | 84.7872 | 84.7872
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0011743 | 0.0014552 | 0.0014837 | 0.0015013 | 0.0015013 | 0.0015013 | 0.0015013 | 0.0015013
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0010238 | 0.0010462 | 0.0011238 | 0.0012013 | 0.0012013 | 0.0012013 | 0.0012013 | 0.0012013
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.00099045 | 0.0010128 | 0.0010904 | 0.001168 | 0.001168 | 0.001168 | 0.001168 | 0.001168
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 3.3347e-05 | 3.3347e-05 | 3.3347e-05 | 3.3347e-05 | 3.3347e-05 | 3.3347e-05 | 3.3347e-05 | 3.3347e-05
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00015053 | 0.00040899 | 0.00035994 | 0.00029993 | 0.00029993 | 0.00029993 | 0.00029993 | 0.00029993
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 4.0314 | 4.8193 | 4.9612 | 5.0731 | 5.0731 | 5.0731 | 5.0731 | 5.0731
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 66.1847 | 69.3729 | 74.6864 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 68.413 | 71.6569 | 76.9705 | 82.284 | 82.284 | 82.284 | 82.284 | 82.284
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 78.472 | 99.6701 | 101.6238 | 102.827 | 102.827 | 102.827 | 102.827 | 102.827
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.086018 | 0.23371 | 0.20568 | 0.15954 | 0.15954 | 0.15954 | 0.15954 | 0.15954
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2
Qp | m3/d | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 82.3686 | 81.5807 | 81.4388 | 254.1269 | 254.1269 | 254.1269 | 254.1269 | 254.1269
Qp | m3/d | 83.1826 | 82.4132 | 82.335 | 255.0869 | 255.0869 | 255.0869 | 255.0869 | 255.0869
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 82.3686 | 81.5807 | 81.4388 | 254.1269 | 254.1269 | 254.1269 | 254.1269 | 254.1269
Qp | m3/d | 83.1826 | 82.4132 | 82.335 | 255.0869 | 255.0869 | 255.0869 | 255.0869 | 255.0869
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 5.4569 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 5.4569 | 5.4569 | 5.4569 | 5.4569 | 5.4569
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 812-sam. vod. Křižovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0426.02 - Doubravník - část obce Křížovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 3.2174 | 3.9868 | 4.065 | 4.1131 | 4.1131 | 4.1131 | 4.1131 | 4.1131
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 4.0314 | 4.8193 | 4.9612 | 5.0731 | 5.0731 | 5.0731 | 5.0731 | 5.0731
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0011743 | 0.0014552 | 0.0014837 | 0.0015013 | 0.0015013 | 0.0015013 | 0.0015013 | 0.0015013
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0010238 | 0.0010462 | 0.0011238 | 0.0012013 | 0.0012013 | 0.0012013 | 0.0012013 | 0.0012013
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.00099045 | 0.0010128 | 0.0010904 | 0.001168 | 0.001168 | 0.001168 | 0.001168 | 0.001168
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 3.3347e-05 | 3.3347e-05 | 3.3347e-05 | 3.3347e-05 | 3.3347e-05 | 3.3347e-05 | 3.3347e-05 | 3.3347e-05
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00015053 | 0.00040102 | 0.00033712 | 0.00026028 | 0.00026028 | 0.00026028 | 0.00026028 | 0.00026028
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 7.9671e-06 | 2.2821e-05 | 3.9644e-05 | 3.9644e-05 | 3.9644e-05 | 3.9644e-05 | 3.9644e-05
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 66.1847 | 69.3729 | 74.6864 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 68.413 | 71.6569 | 76.9705 | 82.284 | 82.284 | 82.284 | 82.284 | 82.284
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 78.472 | 99.6701 | 101.6238 | 102.827 | 102.827 | 102.827 | 102.827 | 102.827
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.14309 | 0.3812 | 0.32045 | 0.23212 | 0.23212 | 0.23212 | 0.23212 | 0.23212
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1213
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 1.594 | 1.594 | 1.594 | 1.594
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.85013 | 0.85013 | 0.85013 | 0.85013 | 0.85013
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 812-sam. vod. Křižovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0426.02 - Doubravník - část obce Křížovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | zdroj Křížovice-vrt |  |  |  | 1
Z.N |  | Vrt Doubravník - Křížovice |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.6358 | 2027/2030
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Křížovice
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Křížovice |  | 526 | 525 | 25
V.R |  | VDJ Křížovice |  | 526 |  | 25 |  |  |  | 0.59606 | 2027/2030
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Křížovice - přívodní vodovodní řad |  |  | < 100 | 1.0009
R.S |  | Vodojem |  |  | < 100 | 0.12
R.R |  | Přívodní řad Doubravník-Křížovice |  |  | < 100 | 0.83 |  |  |  | 1.9013 | 2027/2030
R.N |  | Výtlačný řad Doubravník-Křížovice |  |  | < 100 | 0.13 | [5 empty] | 0.38067 | 2027/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Křížovice |  |  | < 100 | 0.561
S.R |  | RVS Křížovice |  |  | < 100 | 0.764 |  |  |  | 1.943 | 2027/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Křížovice
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.4404 |  | 1.0165