## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 821-sam. vod. Katov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0434.01 - Katov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 241 | 239 | 239 | 238 | 236 | 234 | 232 | 230
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 209 | 212 | 220 | 227 | 225 | 223 | 221 | 219
dtto | % | 86.722 | 88.7029 | 92.0502 | 95.3782 | 95.339 | 95.2991 | 95.2586 | 95.2174
počet osob s ČOP | os. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 209 | 212 | 220 | 227 | 225 | 223 | 221 | 219
dtto | % | 84.2742 | 86.1789 | 89.4309 | 92.6531 | 92.5926 | 92.5311 | 92.4686 | 92.4051
délka vodovodních řadů | km | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.00624 | 0.0066437 | 0.0074248 | 0.0081915 | 0.0081194 | 0.0080472 | 0.007975 | 0.0079028
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.004881 | 0.0052371 | 0.0059293 | 0.0066284 | 0.00657 | 0.0065116 | 0.0064532 | 0.0063948
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.004881 | 0.0052371 | 0.0059293 | 0.0066284 | 0.00657 | 0.0065116 | 0.0064532 | 0.0063948
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.001359 | 0.0014066 | 0.0014954 | 0.0015631 | 0.0015494 | 0.0015356 | 0.0015218 | 0.001508
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 21.1077 | 22.5064 | 25.2153 | 27.8905 | 27.6448 | 27.3991 | 27.1533 | 26.9076
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 63.9837 | 67.6798 | 73.8399 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 63.9837 | 67.6798 | 73.8399 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 81.7985 | 85.8583 | 92.463 | 98.8658 | 98.8658 | 98.8658 | 98.8658 | 98.8658
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.32566 | 0.33708 | 0.35836 | 0.37458 | 0.37128 | 0.36798 | 0.36468 | 0.36138
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872
Qp | m3/d | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -1.2357 | -2.6344 | -5.3433 | -8.0185 | -7.7728 | -7.5271 | -7.2813 | -7.0356
Qp | m3/d | 2.7761 | 1.6701 | -0.46985 | -2.5705 | -2.3728 | -2.1751 | -1.9773 | -1.7796
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | -1.2357 | -2.6344 | -5.3433 | -8.0185 | -7.7728 | -7.5271 | -7.2813 | -7.0356
Qp | m3/d | 2.7761 | 1.6701 | -0.46985 | -2.5705 | -2.3728 | -2.1751 | -1.9773 | -1.7796
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 821-sam. vod. Katov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0434.01 - Katov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 241 | 239 | 239 | 238 | 236 | 234 | 232 | 230
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 209 | 212 | 220 | 227 | 225 | 223 | 221 | 219
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 209 | 212 | 220 | 227 | 225 | 223 | 221 | 219
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 17.0959 | 18.2019 | 20.3419 | 22.4425 | 22.2448 | 22.0471 | 21.8493 | 21.6516
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 21.1077 | 22.5064 | 25.2153 | 27.8905 | 27.6448 | 27.3991 | 27.1533 | 26.9076
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.00624 | 0.0066437 | 0.0074248 | 0.0081915 | 0.0081194 | 0.0080472 | 0.007975 | 0.0079028
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.004881 | 0.0052371 | 0.0059293 | 0.0066284 | 0.00657 | 0.0065116 | 0.0064532 | 0.0063948
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.004881 | 0.0052371 | 0.0059293 | 0.0066284 | 0.00657 | 0.0065116 | 0.0064532 | 0.0063948
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000907 | 0.00097316 | 0.0011018 | 0.0012317 | 0.0012209 | 0.00121 | 0.0011992 | 0.0011883
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000452 | 0.00043348 | 0.00039363 | 0.00033142 | 0.0003285 | 0.00032558 | 0.00032266 | 0.00031974
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 63.9837 | 67.6798 | 73.8399 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 63.9837 | 67.6798 | 73.8399 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 81.7985 | 85.8583 | 92.463 | 98.8658 | 98.8658 | 98.8658 | 98.8658 | 98.8658
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.36222 | 0.38864 | 0.44002 | 0.4919 | 0.48756 | 0.48323 | 0.47889 | 0.47456
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.504 | 2.504 | 2.504 | 2.504 | 2.504 | 2.504 | 2.504 | 2.504
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 821-sam. vod. Katov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0434.01 - Katov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | vrt HV-1,HV-2 |  |  |  | 0.23
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Katov |  | 486.5 |  | 100
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Katov |  |  | < 100 | 4.173
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Katov |  |  | 110 | 1.1
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0