## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 822-obec bez vodovodu od r. 2024 sam. vod. Křižínkov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0435.01 - Křižínkov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 205 | 204 | 203 | 203 | 201 | 199 | 197 | 196
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 0 | 0 | 193 | 193 | 191 | 190 | 188 | 187
dtto | % | 0 | 0 | 95.0739 | 95.0739 | 95.0249 | 95.4774 | 95.4315 | 95.4082
počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 0 | 0 | 193 | 193 | 191 | 190 | 188 | 187
dtto | % | 0 | 0 | 87.3303 | 87.3303 | 87.2146 | 87.5576 | 87.4419 | 87.3832
délka vodovodních řadů | km | 0 | 0 | 2.85 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0.0080003 | 0.0080003 | 0.0079174 | 0.0078759 | 0.007793 | 0.0077516
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0.0067627 | 0.0067627 | 0.0066926 | 0.0066576 | 0.0065875 | 0.0065525
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0.0056356 | 0.0056356 | 0.0055772 | 0.005548 | 0.0054896 | 0.0054604
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0.0011271 | 0.0011271 | 0.0011154 | 0.0011096 | 0.0010979 | 0.0010921
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0.0012376 | 0.0012376 | 0.0012248 | 0.0012183 | 0.0012055 | 0.0011991
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 0 | 0 | 26.5506 | 26.5506 | 26.2755 | 26.1379 | 25.8628 | 25.7252
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0 | 0.43424 | 0.38674 | 0.38274 | 0.38073 | 0.37672 | 0.37472
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Qp | m3/d | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 0 | 0 | 146.2494 | 146.2494 | 146.5245 | 146.6621 | 146.9372 | 147.0748
Qp | m3/d | 0 | 0 | 150.8814 | 150.8814 | 151.1085 | 151.2221 | 151.4492 | 151.5628
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 146.2494 | 146.2494 | 146.5245 | 146.6621 | 146.9372 | 147.0748
Qp | m3/d | 0 | 0 | 150.8814 | 150.8814 | 151.1085 | 151.2221 | 151.4492 | 151.5628
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 11.9147 | 1.1052 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 11.9147 | 13.0199 | 13.0199 | 13.0199 | 13.0199 | 13.0199
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 822-obec bez vodovodu od r. 2024 sam. vod. Křižínkov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0435.01 - Křižínkov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 205 | 204 | 203 | 203 | 201 | 199 | 197 | 196
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 0 | 0 | 193 | 193 | 191 | 190 | 188 | 187
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 0 | 0 | 193 | 193 | 191 | 190 | 188 | 187
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 21.9186 | 21.9186 | 21.6915 | 21.5779 | 21.3508 | 21.2372
koef.denní nerov. | kd |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 26.5506 | 26.5506 | 26.2755 | 26.1379 | 25.8628 | 25.7252
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.0080003 | 0.0080003 | 0.0079174 | 0.0078759 | 0.007793 | 0.0077516
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.0067627 | 0.0067627 | 0.0066926 | 0.0066576 | 0.0065875 | 0.0065525
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.0056356 | 0.0056356 | 0.0055772 | 0.005548 | 0.0054896 | 0.0054604
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.0011271 | 0.0011271 | 0.0011154 | 0.0011096 | 0.0010979 | 0.0010921
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.0010144 | 0.0010144 | 0.0010039 | 0.00099864 | 0.00098813 | 0.00098287
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.00022317 | 0.00022317 | 0.00022086 | 0.0002197 | 0.00021739 | 0.00021623
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 0 | 0 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0 | 0.61355 | 0.53767 | 0.5321 | 0.52931 | 0.52374 | 0.52096
celk.délka potrubí | Lc | km | 0 | 0 | 2.85 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
celk.náhradní délka | Ln | km | 0 | 0 | 1.6533 | 1.8867 | 1.8867 | 1.8867 | 1.8867 | 1.8867
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 822-obec bez vodovodu od r. 2024 sam. vod. Křižínkov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0435.01 - Křižínkov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.N |  | Vrt Křižínkov |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.6732 | 2022/2024
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | AT Křižínkov |  |  | 4 | 60 | [5 empty] | 0.884 | 2022/2024
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N |  | VDJ Křižínkov |  | 495 |  | 50 | [5 empty] | 0.9095 | 2022/2024
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodní řad Křižínkov |  |  | < 100 | 0.35 | [5 empty] | 1.1052 | 2028/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.N |  | RVS Křižínkov |  |  | < 100 | 2.85 | [5 empty] | 9.448 | 2022/2024
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.0199