## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 813-sam. vod. Kuřimské Jestřabí
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0437.02 - Kuřimské Jestřabí - část obce Kuřimské Jestřabí
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 162 | 161 | 161 | 160 | 159 | 157 | 156 | 154
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 154 | 155 | 158 | 160 | 159 | 157 | 156 | 154
dtto | % | 95.0617 | 96.2733 | 98.1366 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 154 | 155 | 158 | 160 | 159 | 157 | 156 | 154
dtto | % | 90.5882 | 91.716 | 93.4911 | 95.2381 | 95.2096 | 95.1515 | 95.122 | 95.0617
délka vodovodních řadů | km | 1.264 | 1.264 | 1.624 | 2.747 | 2.747 | 2.747 | 2.747 | 2.747
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 2.387 | 2.387 | 2.387 | 2.387 | 2.387
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 47.0465 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.00651 | 0.006829 | 0.0074313 | 0.0080014 | 0.0079514 | 0.0078514 | 0.0078013 | 0.0077013
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.00651 | 0.0065523 | 0.0066791 | 0.0067636 | 0.0067214 | 0.0066368 | 0.0065945 | 0.00651
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.00651 | 0.0065523 | 0.0066791 | 0.0067636 | 0.0067214 | 0.0066368 | 0.0065945 | 0.00651
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0.00027671 | 0.00075217 | 0.0012377 | 0.00123 | 0.0012145 | 0.0012068 | 0.0011913
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 23.1863 | 24.095 | 25.8493 | 27.4807 | 27.309 | 26.9655 | 26.7937 | 26.4502
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 115.8157 | 120.7067 | 128.8583 | 137.01 | 137.01 | 137.01 | 137.01 | 137.01
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0.21891 | 0.46316 | 0.45058 | 0.44776 | 0.44213 | 0.43932 | 0.43368
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Qp | m3/d | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -23.1863 | -24.095 | 146.9507 | 145.3193 | 145.491 | 145.8345 | 146.0063 | 146.3498
Qp | m3/d | -17.8356 | -18.7095 | 152.4404 | 150.8784 | 151.0154 | 151.2894 | 151.4264 | 151.7005
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | -23.1863 | -24.095 | 146.9507 | 145.3193 | 145.491 | 145.8345 | 146.0063 | 146.3498
Qp | m3/d | -17.8356 | -18.7095 | 152.4404 | 150.8784 | 151.0154 | 151.2894 | 151.4264 | 151.7005
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 2.8751 | 6.2552 | 2.0659 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 2.8751 | 9.1304 | 11.1963 | 11.1963 | 11.1963 | 11.1963 | 11.1963
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 813-sam. vod. Kuřimské Jestřabí
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0437.02 - Kuřimské Jestřabí - část obce Kuřimské Jestřabí
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 162 | 161 | 161 | 160 | 159 | 157 | 156 | 154
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 154 | 155 | 158 | 160 | 159 | 157 | 156 | 154
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 154 | 155 | 158 | 160 | 159 | 157 | 156 | 154
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 17.8356 | 18.7095 | 20.3596 | 21.9216 | 21.7846 | 21.5106 | 21.3736 | 21.0995
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 23.1863 | 24.095 | 25.8493 | 27.4807 | 27.309 | 26.9655 | 26.7937 | 26.4502
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.00651 | 0.006829 | 0.0074313 | 0.0080014 | 0.0079514 | 0.0078514 | 0.0078013 | 0.0077013
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.00651 | 0.0065523 | 0.0066791 | 0.0067636 | 0.0067214 | 0.0066368 | 0.0065945 | 0.00651
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.00651 | 0.0065523 | 0.0066791 | 0.0067636 | 0.0067214 | 0.0066368 | 0.0065945 | 0.00651
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.00022681 | 0.00061653 | 0.0010145 | 0.0010082 | 0.00099552 | 0.00098918 | 0.0009765
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 4.9898e-05 | 0.00013564 | 0.0002232 | 0.0002218 | 0.00021901 | 0.00021762 | 0.00021483
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157 | 115.8157
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 115.8157 | 120.7067 | 128.8583 | 137.01 | 137.01 | 137.01 | 137.01 | 137.01
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.38875 | 0.79507 | 0.71194 | 0.70749 | 0.69859 | 0.69414 | 0.68524
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.264 | 1.264 | 1.624 | 2.747 | 2.747 | 2.747 | 2.747 | 2.747
celk.náhradní délka | Ln | km | 0.58344 | 0.58344 | 0.77544 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 813-sam. vod. Kuřimské Jestřabí
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0437.02 - Kuřimské Jestřabí - část obce Kuřimské Jestřabí
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.N |  | Vrt Kuřimské Jastřabí |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.6732 | 2022/2024
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.N |  | ÚV Kuřimské Jastřabí |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5.7502 | 2020/2021
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Výtlačný řad Kuřimské Jastřabí |  |  | < 100 | 0.36 | [5 empty] | 1.0542 | 2022/2024
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Kuřimské Jastřabí |  |  | < 100 | 1.264 | 1.3327
S.N |  | RVS Kuřimské Jastřabí |  |  | < 100 | 1.123 | [5 empty] | 3.7187 | 2022/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Kuřimské Jestřabí
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 1.3327 |  |  | 0 |  | 11.1963