## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 324-SV Lomnice-Brusná-Řepka
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0439.02 - Lomnice - část obce Lomnice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1237 | 1227 | 1226 | 1221 | 1213 | 1201 | 1191 | 1179
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1142 | 1141 | 1153 | 1160 | 1153 | 1141 | 1132 | 1121
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1142 | 1141 | 1153 | 1160 | 1153 | 1141 | 1132 | 1121
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 142.0666 | 141.7433 | 142.5732 | 142.8977 | 142.1988 | 141.0007 | 140.1021 | 139.0038
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 169.8089 | 169.4613 | 170.5827 | 171.0772 | 170.2083 | 168.7187 | 167.6014 | 166.2359
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.051854 | 0.051736 | 0.052039 | 0.052158 | 0.051903 | 0.051465 | 0.051137 | 0.050736
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.041769 | 0.04174 | 0.042095 | 0.042301 | 0.042095 | 0.04174 | 0.041474 | 0.041149
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.033753 | 0.033724 | 0.034078 | 0.034285 | 0.034078 | 0.033724 | 0.033458 | 0.033132
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0080163 | 0.0080163 | 0.0080163 | 0.0080163 | 0.0080163 | 0.0080163 | 0.0080163 | 0.0080163
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0094857 | 0.009218 | 0.0088576 | 0.0084603 | 0.0084189 | 0.008348 | 0.0082948 | 0.0082297
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00059922 | 0.00077848 | 0.0010871 | 0.0013959 | 0.0013891 | 0.0013774 | 0.0013686 | 0.0013579
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 80.9757 | 80.9757 | 80.9757 | 80.9757 | 80.9757 | 80.9757 | 80.9757 | 80.9757
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 100.2073 | 100.2242 | 100.0238 | 99.9089 | 100.0238 | 100.2242 | 100.3772 | 100.5676
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 124.4016 | 124.2272 | 123.6542 | 123.1877 | 123.3294 | 123.5764 | 123.7651 | 123.9998
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.2419 | 1.2069 | 1.1597 | 1.1077 | 1.1022 | 1.093 | 1.086 | 1.0775
celk.délka potrubí | Lc | km | 12.338 | 12.338 | 12.338 | 12.338 | 12.338 | 12.338 | 12.338 | 12.338
celk.náhradní délka | Ln | km | 7.638 | 7.638 | 7.638 | 7.638 | 7.638 | 7.638 | 7.638 | 7.638
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | 4.446
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 2.4447 | 2.4447 | 2.4447 | 2.4447 | 2.4447
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 324-SV Lomnice-Brusná-Řepka
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0439.02 - Lomnice - část obce Lomnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Lomnice |  |  | < 100 | 3.833
R.S |  | Lomnice VDJHV13-VDJLom |  |  | < 100 | 0.316
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Lomnice |  |  | < 100 | 7.854
S.S |  | RVS Lomnice |  |  | 101-300 | 0.335
S.R |  | RVS Lomnice |  |  | < 100 | 4.446 |  |  |  | 14.4404 | 2028/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Lomnice |  |  | 395 | 2.963
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 14.4404 |  | 0