## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 304-SV Drásov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0442.00 - Malhostovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 960 | 953 | 952 | 948 | 941 | 933 | 925 | 916
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 900 | 897 | 901 | 902 | 895 | 888 | 880 | 871
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 900 | 897 | 901 | 902 | 895 | 888 | 880 | 871
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 59.9616 | 65.7859 | 76.6366 | 87.9193 | 87.2568 | 86.5943 | 85.8372 | 84.9854
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 76.3523 | 83.3192 | 96.2532 | 109.5673 | 108.7368 | 107.9063 | 106.9572 | 105.8894
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.021886 | 0.024012 | 0.027972 | 0.032091 | 0.031849 | 0.031607 | 0.031331 | 0.03102
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.02073 | 0.02212 | 0.024655 | 0.027126 | 0.026922 | 0.026718 | 0.026484 | 0.026221
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.019942 | 0.021332 | 0.023867 | 0.026338 | 0.026134 | 0.02593 | 0.025696 | 0.025433
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000788 | 0.000788 | 0.000788 | 0.000788 | 0.000788 | 0.000788 | 0.000788 | 0.000788
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001022 | 0.0016109 | 0.0027523 | 0.004069 | 0.0040383 | 0.0040076 | 0.0039726 | 0.0039332
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000134 | 0.00028068 | 0.00056516 | 0.00089517 | 0.00088843 | 0.00088168 | 0.00087397 | 0.0008653
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 60.7062 | 65.1555 | 72.5734 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 63.105 | 67.5623 | 74.9696 | 82.3935 | 82.4122 | 82.4312 | 82.4533 | 82.4786
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 66.624 | 73.3399 | 85.0573 | 97.4715 | 97.4936 | 97.5161 | 97.5423 | 97.5722
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.20938 | 0.33004 | 0.56389 | 0.57899 | 0.57463 | 0.57027 | 0.56528 | 0.55967
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.066 | 7.066 | 7.066 | 11.091 | 11.091 | 11.091 | 11.091 | 11.091
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.881 | 4.881 | 4.881 | 7.0277 | 7.0277 | 7.0277 | 7.0277 | 7.0277
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 304-SV Drásov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0442.00 - Malhostovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | AT Nuzířov |  |  | 7.2 |  |  | 2001
C.N |  | AT Malhostovice |  |  | 4 | 35 | [5 empty] | 0.884 | 2027/2030
C.N |  | ČS Malhostovice |  |  | 2 | 53 | [5 empty] | 0.663 | 2027/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N |  | VDJ Malhostovice |  | 406 |  | 50 | [5 empty] | 0.9095 | 2027/2030
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Výtlačný řad Malhostovice |  |  | < 100 | 0.825 | [5 empty] | 1.8899 | 2027/2030
R.N |  | Přívodní řad Malhostovice |  |  | < 100 | 0.5 | [5 empty] | 1.1454 | 2027/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Malhostovice |  |  | < 100 | 6.15
S.S |  | RVS Malhostovice |  |  | 101-300 | 0.916
S.N |  | RVS Malhostovice |  |  | < 100 | 2.7 | [5 empty] | 6.8666 | 2027/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky přípojky Malhostovice |  |  | 236 | 1.77
P.S |  | přípojky přípojky Nuzířov |  |  | 39 | 0.293
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.3584