## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 814-sam. vod. Nedvědice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0444.01 - Nedvědice - část obce Nedvědice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1289 | 1280 | 1278 | 1274 | 1264 | 1254 | 1242 | 1229
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1289 | 1280 | 1278 | 1274 | 1264 | 1254 | 1242 | 1229
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1289 | 1280 | 1278 | 1274 | 1264 | 1254 | 1242 | 1229
dtto | % | 92.5341 | 92.4855 | 92.4747 | 92.4528 | 92.3977 | 92.3417 | 92.2734 | 92.198
délka vodovodních řadů | km | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.044966 | 0.046175 | 0.048604 | 0.051 | 0.050655 | 0.050309 | 0.049895 | 0.049446
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.039145 | 0.039922 | 0.041548 | 0.043111 | 0.042819 | 0.042527 | 0.042176 | 0.041797
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.033235 | 0.034012 | 0.035638 | 0.037201 | 0.036909 | 0.036617 | 0.036266 | 0.035887
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.00591 | 0.00591 | 0.00591 | 0.00591 | 0.00591 | 0.00591 | 0.00591 | 0.00591
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.005821 | 0.0062525 | 0.0070553 | 0.0078893 | 0.0078358 | 0.0077824 | 0.0077183 | 0.0076488
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 150.5112 | 154.4612 | 162.4523 | 170.3022 | 169.1158 | 167.9294 | 166.5058 | 164.9634
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 70.64 | 72.8 | 76.4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 83.2015 | 85.4498 | 89.0696 | 92.7094 | 92.81 | 92.9121 | 93.0369 | 93.1748
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 95.5738 | 98.8328 | 104.1944 | 109.6752 | 109.7942 | 109.915 | 110.0626 | 110.2257
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.58461 | 0.62795 | 0.70857 | 0.79233 | 0.78697 | 0.7816 | 0.77516 | 0.76818
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -150.5112 | -154.4612 | -162.4523 | -170.3022 | -169.1158 | -167.9294 | -166.5058 | -164.9634
Qp | m3/d | -123.1947 | -126.506 | -133.1605 | -139.7262 | -138.7798 | -137.8334 | -136.6978 | -135.4674
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 150.5112 | 154.4612 | 162.4523 | 170.3022 | 169.1158 | 167.9294 | 166.5058 | 164.9634
Qp | m3/d | 123.1947 | 126.506 | 133.1605 | 139.7262 | 138.7798 | 137.8334 | 136.6978 | 135.4674
bilance Qd | m3/d | 1.6372e-05 | -7.5171e-06 | 1.2313e-05 | 1.564e-05 | 1.3256e-05 | 1.2779e-05 | 9.0599e-07 | 8.4877e-06
Qp | m3/d | 1.9913e-06 | -3.3545e-06 | 4.9362e-06 | 6.752e-06 | 9.8991e-06 | -3.0518e-07 | -2.4891e-06 | 1.6022e-06
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 814-sam. vod. Nedvědice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0444.01 - Nedvědice - část obce Nedvědice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1289 | 1280 | 1278 | 1274 | 1264 | 1254 | 1242 | 1229
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1289 | 1280 | 1278 | 1274 | 1264 | 1254 | 1242 | 1229
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1289 | 1280 | 1278 | 1274 | 1264 | 1254 | 1242 | 1229
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 123.1947 | 126.506 | 133.1605 | 139.7262 | 138.7798 | 137.8334 | 136.6978 | 135.4674
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 150.5112 | 154.4612 | 162.4523 | 170.3022 | 169.1158 | 167.9294 | 166.5058 | 164.9634
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.044966 | 0.046175 | 0.048604 | 0.051 | 0.050655 | 0.050309 | 0.049895 | 0.049446
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.039145 | 0.039922 | 0.041548 | 0.043111 | 0.042819 | 0.042527 | 0.042176 | 0.041797
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.033235 | 0.034012 | 0.035638 | 0.037201 | 0.036909 | 0.036617 | 0.036266 | 0.035887
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.00591 | 0.00591 | 0.00591 | 0.00591 | 0.00591 | 0.00591 | 0.00591 | 0.00591
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.005821 | 0.0059485 | 0.0062115 | 0.0064666 | 0.0064228 | 0.006379 | 0.0063265 | 0.0062695
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0.00030402 | 0.00084375 | 0.0014227 | 0.001413 | 0.0014034 | 0.0013918 | 0.0013793
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 70.64 | 72.8 | 76.4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 83.2015 | 85.4498 | 89.0696 | 92.7094 | 92.81 | 92.9121 | 93.0369 | 93.1748
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 95.5738 | 98.8328 | 104.1944 | 109.6752 | 109.7942 | 109.915 | 110.0626 | 110.2257
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.80769 | 0.82538 | 0.86187 | 0.89727 | 0.89119 | 0.88511 | 0.87782 | 0.86992
celk.délka potrubí | Lc | km | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957 | 9.957
celk.náhradní délka | Ln | km | 7.207 | 7.207 | 7.207 | 7.207 | 7.207 | 7.207 | 7.207 | 7.207
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 814-sam. vod. Nedvědice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0444.01 - Nedvědice - část obce Nedvědice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Nedvědice |  | 385.4 | 380 | 500
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Nedvědice |  |  | < 100 | 8.196
S.S |  | RVS Nedvědice |  |  | 101-300 | 1.761
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Nedvědice
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0