## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 360-sam. vod. Osiky
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0449.01 - Osiky
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 121 | 120 | 120 | 120 | 119 | 118 | 117 | 115
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 121 | 120 | 120 | 120 | 119 | 118 | 117 | 115
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
počet zásob. osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 141 | 140 | 140 | 140 | 139 | 138 | 137 | 135
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.992
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 47.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 47.7612 | 47.7612 | 47.7612 | 47.7612 | 47.7612 | 47.7612
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0053208 | 0.0055059 | 0.0058762 | 0.0062466 | 0.0062022 | 0.0061579 | 0.0061135 | 0.0060248
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0053178 | 0.0052803 | 0.0052803 | 0.0052803 | 0.0052428 | 0.0052053 | 0.0051678 | 0.0050928
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0052858 | 0.0052483 | 0.0052483 | 0.0052483 | 0.0052108 | 0.0051733 | 0.0051358 | 0.0050608
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 3e-06 | 0.00022566 | 0.00059597 | 0.00096629 | 0.00095943 | 0.00095257 | 0.00094571 | 0.00093199
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 18.9219 | 19.3984 | 20.4129 | 21.4275 | 21.2752 | 21.1229 | 20.9705 | 20.6659
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 102.7058 | 102.7058 | 102.7058 | 102.7058 | 102.7058 | 102.7058 | 102.7058 | 102.7058
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 103.3275 | 103.332 | 103.332 | 103.332 | 103.3365 | 103.3411 | 103.3457 | 103.3552
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 103.3858 | 107.748 | 114.9949 | 122.2417 | 122.2471 | 122.2525 | 122.258 | 122.2692
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.0014444 | 0.10865 | 0.28694 | 0.46523 | 0.46193 | 0.45863 | 0.45532 | 0.44872
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 51.84
Qp | m3/d | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 51.84
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 32.9181 | 32.4416 | 31.4271 | 30.4125 | 30.5648 | 30.7171 | 30.8695 | 31.1741
Qp | m3/d | 37.2626 | 36.7553 | 35.7407 | 34.7262 | 34.8477 | 34.9692 | 35.0907 | 35.3337
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 32.9181 | 32.4416 | 31.4271 | 30.4125 | 30.5648 | 30.7171 | 30.8695 | 31.1741
Qp | m3/d | 37.2626 | 36.7553 | 35.7407 | 34.7262 | 34.8477 | 34.9692 | 35.0907 | 35.3337
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 3.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 3.1856 | 3.1856 | 3.1856 | 3.1856 | 3.1856 | 3.1856
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 360-sam. vod. Osiky
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0449.01 - Osiky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 121 | 120 | 120 | 120 | 119 | 118 | 117 | 115
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 121 | 120 | 120 | 120 | 119 | 118 | 117 | 115
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 141 | 140 | 140 | 140 | 139 | 138 | 137 | 135
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 14.5774 | 15.0847 | 16.0993 | 17.1138 | 16.9923 | 16.8708 | 16.7493 | 16.5063
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 18.9219 | 19.3984 | 20.4129 | 21.4275 | 21.2752 | 21.1229 | 20.9705 | 20.6659
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0053208 | 0.0055059 | 0.0058762 | 0.0062466 | 0.0062022 | 0.0061579 | 0.0061135 | 0.0060248
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0053178 | 0.0052803 | 0.0052803 | 0.0052803 | 0.0052428 | 0.0052053 | 0.0051678 | 0.0050928
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0052858 | 0.0052483 | 0.0052483 | 0.0052483 | 0.0052108 | 0.0051733 | 0.0051358 | 0.0050608
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.00018278 | 0.00048741 | 0.00079204 | 0.00078642 | 0.00078079 | 0.00077517 | 0.00076392
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 3e-06 | 4.2879e-05 | 0.00010856 | 0.00017425 | 0.00017301 | 0.00017177 | 0.00017054 | 0.00016806
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 102.7058 | 102.7058 | 102.7058 | 102.7058 | 102.7058 | 102.7058 | 102.7058 | 102.7058
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 103.3275 | 103.332 | 103.332 | 103.332 | 103.3365 | 103.3411 | 103.3457 | 103.3552
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 103.3858 | 107.748 | 114.9949 | 122.2417 | 122.2471 | 122.2525 | 122.258 | 122.2692
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.14669 | 0.39118 | 0.63567 | 0.63115 | 0.62664 | 0.62213 | 0.6131
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.992
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 360-sam. vod. Osiky
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0449.01 - Osiky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | 2 pramenní jímky |  |  |  | 0.6 |  | 1958
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | čerpací stanice |  |  | 0.3 |  |  | 1958
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Osiky - jednokomorový |  | 605 |  | 100
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Osiky |  |  | < 100 | 2.077
S.R |  | RVS Osiky |  |  | < 100 | 0.992 |  |  |  | 3.1856 | 2022/2024
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Osiky |  |  | 61 | 0.612
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1856 |  | 0