## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 802-SV Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0450.04 - Pernštejnské Jestřabí - část obce Pernštejnské Jestřabí
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 4.6563 | 4.5427 | 4.5427 | 4.5427 | 4.4292
koef.denní nerov. | kd |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 5.6403 | 5.5027 | 5.5027 | 5.5027 | 5.3652
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0016995 | 0.0016581 | 0.0016581 | 0.0016581 | 0.0016166
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0014366 | 0.0014016 | 0.0014016 | 0.0014016 | 0.0013666
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0011972 | 0.001168 | 0.001168 | 0.001168 | 0.0011388
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.00023944 | 0.0002336 | 0.0002336 | 0.0002336 | 0.00022776
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0002155 | 0.00021024 | 0.00021024 | 0.00021024 | 0.00020498
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 4.7409e-05 | 4.6253e-05 | 4.6253e-05 | 4.6253e-05 | 4.5096e-05
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0.084222 | 0.082168 | 0.082168 | 0.082168 | 0.080114
celk.délka potrubí | Lc | km | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66
celk.náhradní délka | Ln | km | 0 | 0 | 0 | 2.5587 | 2.5587 | 2.5587 | 2.5587 | 2.5587
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 802-SV Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0450.04 - Pernštejnské Jestřabí - část obce Pernštejnské Jestřabí
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.N |  | 2x vrt p. Jestřebí |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1.3464 | 2028/2030
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | ČS P. Jestřebí (ve VDJ Kaly) |  |  | 5 | 60 | [5 empty] | 0.9945 | 2028/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N |  | VDJ Pernštejnské Jestřabí |  | 525 |  | 30 | [5 empty] | 0.65875 | 2028/2030
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Výtlačný řad P. Jestřebí |  |  | < 100 | 4.64 | [5 empty] | 12.7188 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad P. Jestřebí |  |  | < 100 | 0.46 | [5 empty] | 1.4526 | 2028/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.N |  | RVS Perštejnské Jestřabí |  |  | < 100 | 0.56 | [5 empty] | 1.7983 | 2028/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.9693