## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 370-sam. vod. Synalov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0461.01 - Synalov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 115 | 114 | 114 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 0 | 0 | 0 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 95.614 | 95.5752 | 95.5357 | 95.4955 | 95.4545
počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 0 | 0 | 0 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 81.3433 | 81.203 | 81.0606 | 80.916 | 80.7692
délka vodovodních řadů | km | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0045183 | 0.0044769 | 0.0044354 | 0.0043939 | 0.0043525
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0038194 | 0.0037843 | 0.0037493 | 0.0037142 | 0.0036792
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0031828 | 0.0031536 | 0.0031244 | 0.0030952 | 0.003066
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.00063656 | 0.00063072 | 0.00062488 | 0.00061904 | 0.0006132
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.00069894 | 0.00069253 | 0.00068612 | 0.00067971 | 0.00067329
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 0 | 0 | 0 | 14.9949 | 14.8573 | 14.7198 | 14.5822 | 14.4446
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0.37178 | 0.36837 | 0.36496 | 0.36155 | 0.35813
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 71.4051 | 71.5427 | 71.6802 | 71.8178 | 71.9554
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 74.0211 | 74.1347 | 74.2482 | 74.3618 | 74.4754
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 71.4051 | 71.5427 | 71.6802 | 71.8178 | 71.9554
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 74.0211 | 74.1347 | 74.2482 | 74.3618 | 74.4754
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 1.9064 | 5.918 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 1.9064 | 7.8245 | 7.8245 | 7.8245 | 7.8245 | 7.8245
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 370-sam. vod. Synalov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0461.01 - Synalov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 115 | 114 | 114 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 0 | 0 | 0 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 0 | 0 | 0 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 12.3789 | 12.2653 | 12.1518 | 12.0382 | 11.9246
koef.denní nerov. | kd |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 14.9949 | 14.8573 | 14.7198 | 14.5822 | 14.4446
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0045183 | 0.0044769 | 0.0044354 | 0.0043939 | 0.0043525
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0038194 | 0.0037843 | 0.0037493 | 0.0037142 | 0.0036792
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0031828 | 0.0031536 | 0.0031244 | 0.0030952 | 0.003066
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.00063656 | 0.00063072 | 0.00062488 | 0.00061904 | 0.0006132
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0005729 | 0.00056765 | 0.00056239 | 0.00055714 | 0.00055188
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.00012604 | 0.00012488 | 0.00012373 | 0.00012257 | 0.00012141
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0.54736 | 0.54234 | 0.53732 | 0.5323 | 0.52727
celk.délka potrubí | Lc | km | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88
celk.náhradní délka | Ln | km | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 370-sam. vod. Synalov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0461.01 - Synalov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.N |  | Vrt Synalov |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.6732 | 2025/2028
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | ČS Synalov |  |  | 2 | 60 | [5 empty] | 0.663 | 2025/2028
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N |  | VDJ Synalov |  | 560 |  | 25 | [5 empty] | 0.59606 | 2025/2030
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Výtlačný řad Synalov |  |  | < 100 | 0.45 | [5 empty] | 1.3177 | 2025/2028
R.N |  | Přívodní řad Synalov |  |  | < 100 | 0.33 | [5 empty] | 1.0421 | 2025/2028
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.N |  | RVS Synalov |  |  | < 100 | 1.1 | [5 empty] | 3.5324 | 2025/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8245