## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 348-sam. vod. Unín
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0467.01 - Unín
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 235 | 233 | 233 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 235 | 233 | 233 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 235 | 233 | 233 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224
dtto | % | 95.9184 | 95.8848 | 95.8848 | 95.8678 | 95.8333 | 95.7983 | 95.7627 | 95.7265
délka vodovodních řadů | km | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 19.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 19.9906 | 19.9906 | 19.9906 | 19.9906 | 19.9906 | 19.9906
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.00785 | 0.0079947 | 0.0083397 | 0.00865 | 0.0085805 | 0.0085111 | 0.0084416 | 0.0083721
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0074 | 0.0073413 | 0.0073413 | 0.0073119 | 0.0072532 | 0.0071945 | 0.0071357 | 0.007077
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0069 | 0.0068413 | 0.0068413 | 0.0068119 | 0.0067532 | 0.0066945 | 0.0066357 | 0.006577
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00045 | 0.00065343 | 0.00099844 | 0.0013381 | 0.0013273 | 0.0013166 | 0.0013058 | 0.0012951
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 27.1781 | 27.5263 | 28.4715 | 29.2974 | 29.0589 | 28.8203 | 28.5817 | 28.3431
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 80.443 | 80.443 | 80.443 | 80.443 | 80.443 | 80.443 | 80.443 | 80.443
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 86.2722 | 86.3223 | 86.3223 | 86.3476 | 86.3989 | 86.4512 | 86.5044 | 86.5585
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 91.5185 | 94.0057 | 98.0624 | 102.1492 | 102.2099 | 102.2718 | 102.3347 | 102.3987
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.10583 | 0.15368 | 0.23482 | 0.31469 | 0.31217 | 0.30964 | 0.30711 | 0.30458
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
Qp | m3/d | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 16.0219 | 15.6737 | 14.7285 | 13.9026 | 14.1411 | 14.3797 | 14.6183 | 14.8569
Qp | m3/d | 21.6932 | 21.2967 | 20.3515 | 19.5014 | 19.6917 | 19.882 | 20.0724 | 20.2627
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 16.0219 | 15.6737 | 14.7285 | 13.9026 | 14.1411 | 14.3797 | 14.6183 | 14.8569
Qp | m3/d | 21.6932 | 21.2967 | 20.3515 | 19.5014 | 19.6917 | 19.882 | 20.0724 | 20.2627
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 2.981 | 2.981 | 2.981 | 2.981 | 2.981 | 2.981
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 348-sam. vod. Unín
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0467.01 - Unín
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 235 | 233 | 233 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 235 | 233 | 233 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 235 | 233 | 233 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 21.5068 | 21.9033 | 22.8485 | 23.6986 | 23.5083 | 23.318 | 23.1276 | 22.9373
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 27.1781 | 27.5263 | 28.4715 | 29.2974 | 29.0589 | 28.8203 | 28.5817 | 28.3431
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.00785 | 0.0079947 | 0.0083397 | 0.00865 | 0.0085805 | 0.0085111 | 0.0084416 | 0.0083721
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0074 | 0.0073413 | 0.0073413 | 0.0073119 | 0.0072532 | 0.0071945 | 0.0071357 | 0.007077
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0069 | 0.0068413 | 0.0068413 | 0.0068119 | 0.0067532 | 0.0066945 | 0.0066357 | 0.006577
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00035 | 0.00052122 | 0.0008112 | 0.0010968 | 0.001088 | 0.0010792 | 0.0010704 | 0.0010616
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0001 | 0.00013222 | 0.00018724 | 0.00024129 | 0.00023936 | 0.00023742 | 0.00023548 | 0.00023354
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 80.443 | 80.443 | 80.443 | 80.443 | 80.443 | 80.443 | 80.443 | 80.443
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 86.2722 | 86.3223 | 86.3223 | 86.3476 | 86.3989 | 86.4512 | 86.5044 | 86.5585
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 91.5185 | 94.0057 | 98.0624 | 102.1492 | 102.2099 | 102.2718 | 102.3347 | 102.3987
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.13715 | 0.20424 | 0.31787 | 0.42978 | 0.42632 | 0.42287 | 0.41942 | 0.41597
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.552 | 2.552 | 2.552 | 2.552 | 2.552 | 2.552 | 2.552 | 2.552
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.56667 | 0.56667 | 0.56667 | 0.56667 | 0.56667 | 0.56667
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 348-sam. vod. Unín
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0467.01 - Unín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | 2 kopané studny |  |  |  | 0.5 |  | 1946
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Unín |  |  | 1.6 |  |  | 1946
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Unín |  | 492.63 | 489.18 | 100 |  | 197
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Unín |  |  | < 100 | 4.252
S.R |  | RVS Unín |  |  | < 100 | 0.85 |  |  |  | 2.981 | 2023/2025
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Unín |  |  | 76 | 0.77
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.981 |  | 0