## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 384-obec bez vodovodu od r. 2025 sam. vod. Čížky
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0468.01 - Úsuší - část obce Čížky
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56
dtto | % | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 96.6102 | 96.6102 | 96.5517
počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56
dtto | % | 0 | 0 | 73.0769 | 73.0769 | 73.0769 | 74.026 | 74.026 | 73.6842
délka vodovodních řadů | km | 0 | 0 | 2.1 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0.1 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 100 | 88.6364 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0.0023628 | 0.0023628 | 0.0023628 | 0.0023628 | 0.0023628 | 0.0023213
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0.0019973 | 0.0019973 | 0.0019973 | 0.0019973 | 0.0019973 | 0.0019622
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0.0016644 | 0.0016644 | 0.0016644 | 0.0016644 | 0.0016644 | 0.0016352
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0.00033288 | 0.00033288 | 0.00033288 | 0.00033288 | 0.00033288 | 0.00032704
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0.0003655 | 0.0003655 | 0.0003655 | 0.0003655 | 0.0003655 | 0.00035909
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 0 | 0 | 7.8414 | 7.8414 | 7.8414 | 7.8414 | 7.8414 | 7.7038
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0 | 0.17405 | 0.12691 | 0.12691 | 0.12691 | 0.12691 | 0.12468
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Qp | m3/d | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 0 | 0 | 164.9586 | 164.9586 | 164.9586 | 164.9586 | 164.9586 | 165.0962
Qp | m3/d | 0 | 0 | 166.3266 | 166.3266 | 166.3266 | 166.3266 | 166.3266 | 166.4402
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 164.9586 | 164.9586 | 164.9586 | 164.9586 | 164.9586 | 165.0962
Qp | m3/d | 0 | 0 | 166.3266 | 166.3266 | 166.3266 | 166.3266 | 166.3266 | 166.4402
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 11.4635 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 11.4635 | 13.7476 | 13.7476 | 13.7476 | 13.7476 | 13.7476
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 384-obec bez vodovodu od r. 2025 sam. vod. Čížky
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0468.01 - Úsuší - část obce Čížky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 6.4734 | 6.4734 | 6.4734 | 6.4734 | 6.4734 | 6.3598
koef.denní nerov. | kd |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 7.8414 | 7.8414 | 7.8414 | 7.8414 | 7.8414 | 7.7038
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.0023628 | 0.0023628 | 0.0023628 | 0.0023628 | 0.0023628 | 0.0023213
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.0019973 | 0.0019973 | 0.0019973 | 0.0019973 | 0.0019973 | 0.0019622
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.0016644 | 0.0016644 | 0.0016644 | 0.0016644 | 0.0016644 | 0.0016352
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.00033288 | 0.00033288 | 0.00033288 | 0.00033288 | 0.00033288 | 0.00032704
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.00029959 | 0.00029959 | 0.00029959 | 0.00029959 | 0.00029959 | 0.00029434
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 6.591e-05 | 6.591e-05 | 6.591e-05 | 6.591e-05 | 6.591e-05 | 6.4754e-05
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 0 | 0 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0 | 0.26749 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19162
celk.délka potrubí | Lc | km | 0 | 0 | 2.1 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88
celk.náhradní délka | Ln | km | 0 | 0 | 1.12 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.536
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 384-obec bez vodovodu od r. 2025 sam. vod. Čížky
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0468.01 - Úsuší - část obce Čížky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.N |  | Vrt Čížky |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.6732 | 2022/2025
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.N |  | ÚV Čížky |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2.2814 | 2022/2025
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | AT Čížky |  |  | 4 | 60 | [5 empty] | 0.884 | 2022/2025
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N |  | VDJ Čížky |  | 405 |  | 50 | [5 empty] | 0.9095 | 2022/2025
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodný řad Čížky |  |  | < 100 | 0.1 | [5 empty] | 0.29283 | 2022/2025
R.N |  | Přívodný řad Úsuší - Čížky |  |  | < 100 | 0.78 | [5 empty] | 2.284 | 2028/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.N |  | RVS Čížky |  |  | < 100 | 2 | [5 empty] | 6.4226 | 2022/2025
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Čížky
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.7476