## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 313-SV Rajhrad
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6221.0652.01 - Holasice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1140 | 1132 | 1131 | 1126 | 1118 | 1108 | 1098 | 1087
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1026 | 1032 | 1053 | 1070 | 1063 | 1053 | 1044 | 1033
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1026 | 1032 | 1053 | 1070 | 1063 | 1053 | 1044 | 1033
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 101.0575 | 104.8275 | 112.2874 | 119.5325 | 118.7992 | 117.7515 | 116.8086 | 115.6561
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 128.3164 | 132.2458 | 140.2637 | 147.9604 | 147.0411 | 145.7277 | 144.5457 | 143.101
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.036886 | 0.038262 | 0.040985 | 0.043629 | 0.043362 | 0.042979 | 0.042635 | 0.042214
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.035458 | 0.035652 | 0.036331 | 0.03688 | 0.036654 | 0.036331 | 0.03604 | 0.035684
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.033165 | 0.033359 | 0.034038 | 0.034587 | 0.034361 | 0.034038 | 0.033747 | 0.033391
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.002293 | 0.002293 | 0.002293 | 0.002293 | 0.002293 | 0.002293 | 0.002293 | 0.002293
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001383 | 0.0023038 | 0.0038986 | 0.005532 | 0.0054981 | 0.0054496 | 0.005406 | 0.0053526
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 4.5e-05 | 0.00030631 | 0.00075553 | 0.001217 | 0.0012096 | 0.0011989 | 0.0011893 | 0.0011776
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 88.5604 | 88.5604 | 88.5604 | 88.5604 | 88.5604 | 88.5604 | 88.5604 | 88.5604
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 94.6834 | 94.6478 | 94.5264 | 94.4316 | 94.4703 | 94.5264 | 94.5779 | 94.6419
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 98.4966 | 101.577 | 106.6357 | 111.7126 | 111.7584 | 111.8248 | 111.8856 | 111.9614
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.40427 | 0.67342 | 1.1396 | 1.6171 | 1.6072 | 1.593 | 1.5802 | 1.5646
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.702 | 5.702 | 5.702 | 5.702 | 5.702 | 5.702 | 5.702 | 5.702
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 3.421
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 313-SV Rajhrad
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6221.0652.01 - Holasice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Holasice |  |  | < 100 | 5.702
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Holasice |  |  | 375 | 1.84
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0