## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 301-SV Tišnov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
301-SV Tišnov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 15317 | 15212 | 15198 | 15131 | 15022 | 14889 | 14756 | 14609
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 14270 | 14359 | 14655 | 14894 | 14788 | 14656 | 14523 | 14380
dtto | % | 93.1645 | 94.3926 | 96.4272 | 98.4337 | 98.4423 | 98.4351 | 98.421 | 98.4325
počet osob s ČOP | os. | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 14270 | 14359 | 14655 | 14894 | 14788 | 14656 | 14523 | 14380
dtto | % | 86.8216 | 87.9248 | 89.8143 | 91.6554 | 91.6176 | 91.5542 | 91.4835 | 91.4293
délka vodovodních řadů | km | 106.2029 | 106.2029 | 109.8579 | 113.2879 | 113.2879 | 113.2879 | 113.2879 | 113.2879
- z toho přivodné řady | km | 27.2999 | 27.2999 | 30.9549 | 33.4849 | 33.4849 | 33.4849 | 33.4849 | 33.4849
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 11.8075 | 7.5557 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 78.903 | 78.903 | 78.903 | 79.803 | 79.803 | 79.803 | 79.803 | 79.803
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 7.2002 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 7.2002 | 7.2002 | 7.2002 | 7.2002 | 7.2002
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.73334 | 0.75315 | 0.79212 | 0.82938 | 0.82507 | 0.8197 | 0.81429 | 0.80852
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.67169 | 0.67506 | 0.68566 | 0.69432 | 0.69073 | 0.68624 | 0.68172 | 0.6769
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.48242 | 0.48579 | 0.49639 | 0.50505 | 0.50146 | 0.49697 | 0.49245 | 0.48763
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.18927 | 0.18927 | 0.18927 | 0.18927 | 0.18927 | 0.18927 | 0.18927 | 0.18927
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.061659 | 0.07809 | 0.10646 | 0.13505 | 0.13435 | 0.13346 | 0.13256 | 0.13162
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 2405.6714 | 2462.6938 | 2578.1794 | 2687.3764 | 2672.6281 | 2654.2191 | 2635.6824 | 2615.9075
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 92.6202 | 92.6893 | 92.7988 | 92.9037 | 92.9033 | 92.9016 | 92.9003 | 92.9047
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 128.9583 | 128.8022 | 128.1823 | 127.7194 | 127.9686 | 128.2827 | 128.6054 | 128.9649
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 140.7964 | 143.7019 | 148.0853 | 152.5624 | 152.8585 | 153.2307 | 153.6132 | 154.0415
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.58058 | 0.73529 | 0.96909 | 1.1921 | 1.1859 | 1.178 | 1.1702 | 1.1618
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 4622.4 | 4622.4 | 5054.4 | 6350.4 | 6350.4 | 6350.4 | 6350.4 | 6350.4
Qp | m3/d | 4622.4 | 4622.4 | 5054.4 | 6350.4 | 6350.4 | 6350.4 | 6350.4 | 6350.4
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 2216.7285 | 2159.7062 | 2476.2205 | 3663.0235 | 3677.7719 | 3696.1809 | 3714.7175 | 3734.4925
Qp | m3/d | 2613.2356 | 2558.9839 | 2884.2105 | 4078.1356 | 4089.9282 | 4104.6505 | 4119.4748 | 4135.2834
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 6839.1285 | 6782.1061 | 7530.6205 | 10013.4235 | 10028.1718 | 10046.5808 | 10065.1175 | 10084.8925
Qp | m3/d | 7235.6355 | 7181.3839 | 7938.6105 | 10428.5356 | 10440.3281 | 10455.0504 | 10469.8748 | 10485.6834
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 29.8924 | 35.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 29.8924 | 65.5132 | 65.5132 | 65.5132 | 65.5132 | 65.5132
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6209.0219.01 - Čebín
CZ0643.6217.0421.01 - Březina
CZ0643.6217.0429.01 - Heroltice
CZ0643.6217.0432.01 - Hradčany
CZ0643.6217.0440.01 - Lomnička
CZ0643.6217.0451.01 - Předklášteří - část obce Předklášteří
CZ0643.6217.0456.01 - Sentice
CZ0643.6217.0462.01 - Šerkovice
CZ0643.6217.0464.00 - Tišnov
CZ0643.6217.0474.01 - Železné

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 301-SV Tišnov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
301-SV Tišnov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 15317 | 15212 | 15198 | 15131 | 15022 | 14889 | 14756 | 14609
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 14270 | 14359 | 14655 | 14894 | 14788 | 14656 | 14523 | 14380
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 14270 | 14359 | 14655 | 14894 | 14788 | 14656 | 14523 | 14380
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 2009.1644 | 2063.4161 | 2170.1894 | 2272.2643 | 2260.4718 | 2245.7495 | 2230.9252 | 2215.1165
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 2405.6714 | 2462.6938 | 2578.1794 | 2687.3764 | 2672.6281 | 2654.2191 | 2635.6824 | 2615.9075
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.73334 | 0.75315 | 0.79212 | 0.82938 | 0.82507 | 0.8197 | 0.81429 | 0.80852
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.67169 | 0.67506 | 0.68566 | 0.69432 | 0.69073 | 0.68624 | 0.68172 | 0.6769
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.48242 | 0.48579 | 0.49639 | 0.50505 | 0.50146 | 0.49697 | 0.49245 | 0.48763
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.18927 | 0.18927 | 0.18927 | 0.18927 | 0.18927 | 0.18927 | 0.18927 | 0.18927
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.055551 | 0.067767 | 0.088975 | 0.11036 | 0.10978 | 0.10906 | 0.10833 | 0.10756
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.006108 | 0.010323 | 0.017487 | 0.024692 | 0.024563 | 0.0244 | 0.024237 | 0.024063
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 92.6202 | 92.6893 | 92.7988 | 92.9037 | 92.9033 | 92.9016 | 92.9003 | 92.9047
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 128.9583 | 128.8022 | 128.1823 | 127.7194 | 127.9686 | 128.2827 | 128.6054 | 128.9649
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 140.7964 | 143.7019 | 148.0853 | 152.5624 | 152.8585 | 153.2307 | 153.6132 | 154.0415
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.61545 | 0.75079 | 0.96034 | 1.164 | 1.1579 | 1.1502 | 1.1425 | 1.1344
celk.délka potrubí | Lc | km | 106.2029 | 106.2029 | 109.8579 | 113.2879 | 113.2879 | 113.2879 | 113.2879 | 113.2879
celk.náhradní délka | Ln | km | 90.2607 | 90.2607 | 92.6494 | 94.8161 | 94.8161 | 94.8161 | 94.8161 | 94.8161
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 7.306 | 7.306 | 7.306 | 7.306 | 7.306
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6209.0219.01 - Čebín
CZ0643.6217.0421.01 - Březina
CZ0643.6217.0429.01 - Heroltice
CZ0643.6217.0432.01 - Hradčany
CZ0643.6217.0440.01 - Lomnička
CZ0643.6217.0451.01 - Předklášteří - část obce Předklášteří
CZ0643.6217.0456.01 - Sentice
CZ0643.6217.0462.01 - Šerkovice
CZ0643.6217.0464.00 - Tišnov
CZ0643.6217.0474.01 - Železné

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 301-SV Tišnov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
301-SV Tišnov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Čebín-Podhájí-vrtHV201 |  |  |  | 5.6
Z.S |  | JÚ Čebín-Podhájí - vrt HV101 |  |  |  | 4.5
Z.S |  | JÚ Heroltice - pram.jímka, studna |  |  |  | 8.1 |  | 1941 | 2002
Z.S |  | JÚ Lomnička - vrty A (HV1), B (HV6), D (HV2) |  |  |  | 12
Z.S |  | JÚ Předklášteří - HV1, HV2, S1, HV101, HV102, S2 |  |  |  | 23.3
Z.S |  | JÚ Železné - pr.jímky2+1 - mimo provoz od.r.2009 |  |  |  | 2
Z.N |  | 3x vrt Lomnička |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2.376 | 2023/2027
Z.N |  | 4x vrt Předkláštěří |  |  |  | 4 | [5 empty] | 3.168 | 2024/2028
Z.N |  | Čebín-Podhájí-vrtHVP201 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0.44 | 2022/2024
Z.N |  | Mor.Bránice-JÚ vrt |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0.792 | 2023/2027
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Čebín-Podhájí | odstr. Fe, Mn |  |  | 4.6 | 5.58
U.S |  | ÚV Lomnička | odstr. Fe, Mn, filtrace |  |  | 20 | 26.668
U.S |  | ÚV Předklášteří | odradonování |  |  | 23.3
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Čebín - Podhájí JÚ |  |  | 22 |  |  | 1997
C.S |  | ČS Heroltice JÚ |  |  | 20 |  |  | 1963 | 2002
C.S |  | ČS Lomnička (ÚV Lomnička) |  |  | 24 |  |  | 1974
C.S |  | ČS Předklášteří JÚ |  |  | 18 |  |  | 1952 | 1976
C.S |  | Lomnička (Lomnička) |  |  | 12.5 |  |  | 1974
C.S |  | Lomnička vrt A |  |  | 5.8 |  |  | 1974
C.S |  | Lomnička vrt B |  |  | 3
C.S |  | Lomnička vrt D |  |  | 3 |  |  | 1974
C.S |  | Železné-Tišnov |  |  | 3.3 |  |  | 1954
C.S |  | Železné-Železné |  |  | 1.6 |  |  | 1954
C.N |  | ATS Hajánky |  |  | 3 | 90 | [5 empty] | 0.815 | 2028/2030
C.N |  | ČS Vohančice |  |  | 4 | 75 | [5 empty] | 1.0125 | 2021/2023
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | AN Čebín Podhájí JÚ |  | 252 | 248.1 | 250
V.S |  | VDJ Lomnička |  | 277 | 274 | 500 |  | 1997
V.S |  | VDJ Čebín 650+150 m3 |  | 329 | 325 | 800
V.S |  | VDJ Heroltice - Dřínová |  | 331 | 328 | 50 |  | 1963
V.S |  | VDJ Jamné |  | 373 | 370 | 50 |  | 1960
V.S |  | VDJ Předklášteří - Čepička |  | 316 | 312 | 800 |  | 1951
V.S |  | VDJ Šerkovice |  | 345 | 343 | 30 |  | 1997
V.S |  | VDJ Tišnov - Čimperk |  | 317 | 314 | 170 |  | 1931
V.S |  | VDJ Tišnov - Klucanina |  | 319 | 315 | 800 |  | 1963
V.S |  | VDJ Tišnov - Květnice |  | 357 | 353 | 500 |  | 1973
V.N |  | VDJ Vohančice |  | 373 |  | 100 | [5 empty] | 1.95 | 2021/2023
V.S |  | VDJ Železné |  | 347 | 344 | 50 |  | 1954
V.S |  | VDJ AN Železné JÚ |  |  |  | 15 |  | 1931
V.S |  | AN Heroltice JÚ |  |  |  | 32 |  | 1963
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Březina |  |  | 101-300 | 2.211
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Čebín |  |  | 101-300 | 3.0008
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Heroltice |  |  | < 100 | 0.265
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Hradčany |  |  | 101-300 | 1.141
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Lomnička |  |  | < 100 | 1.34
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Předklášteří |  |  | < 100 | 1.0009
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Předklášteří |  |  | 101-300 | 1.177
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Sentice |  |  | 101-300 | 1.369
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Šerkovice |  |  | < 100 | 0.956
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Tišnov |  |  | < 100 | 1.361
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Tišnov |  |  | 101-300 | 10.159
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Železné |  |  | < 100 | 0.841
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Železné |  |  | 101-300 | 2.352
R.R |  | Přívodní řad Předklášteří |  |  | 101-300 | 0.95 |  |  |  | 4.3463 | 2024/2028
R.R |  | Přívodní řad Heroltice |  |  | 101-300 | 0.373 |  |  |  | 1.7065 | 2025/2027
R.N |  | Přívodní řad Vohančice |  |  | < 100 | 2.235 | [5 empty] | 8.303 | 2021/2023
R.N |  | Výtlačný řad Vohančice |  |  | < 100 | 1.002 | [5 empty] | 3.9379 | 2021/2023
R.N |  | Výtlačný řad Čebín (on nového vrtu) |  |  | < 100 | 0.36 | [5 empty] | 1.2402 | 2022/2024
R.N |  | Výtlačný řad Lomnička |  |  | < 100 | 0.45 | [5 empty] | 1.5503 | 2023/2027
R.N |  | Výtlačné řady Předklášteří |  |  | < 100 | 0.45 | [5 empty] | 1.5503 | 2024/2028
R.N |  | Výtlačný řad Hajánky |  |  | < 100 | 0.23 | [5 empty] | 0.85445 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad Čebín |  |  | < 100 | 1.4 | [5 empty] | 5.201 | 2029/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 32.248 |  |  | 6.0527 |  | 33.1906