## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 302-SV Židlochovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
302-SV Židlochovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 15025 | 14922 | 14905 | 14842 | 14737 | 14608 | 14475 | 14333
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 13329 | 13472 | 13836 | 14158 | 14058 | 13934 | 13807 | 13673
dtto | % | 88.7121 | 90.2828 | 92.8279 | 95.3915 | 95.3925 | 95.3861 | 95.3851 | 95.3952
počet osob s ČOP | os. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 13329 | 13472 | 13836 | 14158 | 14058 | 13934 | 13807 | 13673
dtto | % | 88.4649 | 90.0294 | 92.5671 | 95.1223 | 95.1215 | 95.1126 | 95.1092 | 95.1165
délka vodovodních řadů | km | 85.4051 | 85.4051 | 85.4051 | 85.4051 | 85.4051 | 85.4051 | 85.4051 | 85.4051
- z toho přivodné řady | km | 11.1811 | 11.1811 | 11.1811 | 11.1811 | 11.1811 | 11.1811 | 11.1811 | 11.1811
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 74.224 | 74.224 | 74.224 | 74.224 | 74.224 | 74.224 | 74.224 | 74.224
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 8.407 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 8.407 | 8.407 | 8.407 | 8.407 | 8.407
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.53087 | 0.56026 | 0.61627 | 0.67466 | 0.67077 | 0.66595 | 0.66102 | 0.65582
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.47408 | 0.49316 | 0.52961 | 0.5661 | 0.56284 | 0.5588 | 0.55466 | 0.55029
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.3695 | 0.38857 | 0.42503 | 0.46152 | 0.45826 | 0.45422 | 0.45008 | 0.44571
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.056789 | 0.067105 | 0.086663 | 0.10855 | 0.10793 | 0.10715 | 0.10636 | 0.10553
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 1758.1405 | 1854.3342 | 2037.7601 | 2227.7113 | 2214.362 | 2197.854 | 2180.9527 | 2163.0973
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 75.9495 | 79.0222 | 84.162 | 89.3099 | 89.3084 | 89.3087 | 89.3091 | 89.3088
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 97.4458 | 100.2902 | 104.8705 | 109.5474 | 109.6899 | 109.8716 | 110.0612 | 110.2642
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 109.1185 | 113.9369 | 122.031 | 130.5535 | 130.7236 | 130.9406 | 131.1672 | 131.4095
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.66494 | 0.78572 | 1.0147 | 1.271 | 1.2637 | 1.2547 | 1.2454 | 1.2356
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2
Qp | m3/d | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 661.0595 | 564.8658 | 381.4399 | 191.4887 | 204.838 | 221.346 | 238.2473 | 256.1027
Qp | m3/d | 964.7589 | 884.2417 | 730.7796 | 570.8233 | 581.4872 | 594.6742 | 608.1747 | 622.4384
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 3080.2595 | 2984.0658 | 2800.6399 | 2610.6887 | 2624.038 | 2640.546 | 2657.4473 | 2675.3027
Qp | m3/d | 3383.9589 | 3303.4417 | 3149.9796 | 2990.0233 | 3000.6872 | 3013.8742 | 3027.3747 | 3041.6384
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 12.351 | 16.8065 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 12.351 | 29.1576 | 29.1576 | 29.1576 | 29.1576 | 29.1576
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6221.0650.01 - Blučina
CZ0643.6221.0653.01 - Hrušovany u Brna
CZ0643.6221.0660.01 - Opatovice
CZ0643.6221.0663.01 - Přísnotice
CZ0643.6221.0669.01 - Unkovice
CZ0643.6221.0670.01 - Vojkovice
CZ0643.6221.0671.01 - Žabčice
CZ0643.6221.0673.01 - Židlochovice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 302-SV Židlochovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
302-SV Židlochovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 15025 | 14922 | 14905 | 14842 | 14737 | 14608 | 14475 | 14333
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 13329 | 13472 | 13836 | 14158 | 14058 | 13934 | 13807 | 13673
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 13329 | 13472 | 13836 | 14158 | 14058 | 13934 | 13807 | 13673
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 1454.4411 | 1534.9583 | 1688.4204 | 1848.3767 | 1837.7128 | 1824.5258 | 1811.0253 | 1796.7616
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 1758.1405 | 1854.3342 | 2037.7601 | 2227.7113 | 2214.362 | 2197.854 | 2180.9527 | 2163.0973
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.53087 | 0.56026 | 0.61627 | 0.67466 | 0.67077 | 0.66595 | 0.66102 | 0.65582
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.47408 | 0.49316 | 0.52961 | 0.5661 | 0.56284 | 0.5588 | 0.55466 | 0.55029
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.3695 | 0.38857 | 0.42503 | 0.46152 | 0.45826 | 0.45422 | 0.45008 | 0.44571
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.054023 | 0.061131 | 0.074712 | 0.089871 | 0.089354 | 0.088715 | 0.088061 | 0.087369
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.002766 | 0.0059738 | 0.011951 | 0.018681 | 0.018574 | 0.01844 | 0.018304 | 0.01816
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 75.9495 | 79.0222 | 84.162 | 89.3099 | 89.3084 | 89.3087 | 89.3091 | 89.3088
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 97.4458 | 100.2902 | 104.8705 | 109.5474 | 109.6899 | 109.8716 | 110.0612 | 110.2642
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 109.1185 | 113.9369 | 122.031 | 130.5535 | 130.7236 | 130.9406 | 131.1672 | 131.4095
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.81086 | 0.91754 | 1.1214 | 1.3489 | 1.3412 | 1.3316 | 1.3217 | 1.3114
celk.délka potrubí | Lc | km | 85.4051 | 85.4051 | 85.4051 | 85.4051 | 85.4051 | 85.4051 | 85.4051 | 85.4051
celk.náhradní délka | Ln | km | 66.6247 | 66.6247 | 66.6247 | 66.6247 | 66.6247 | 66.6247 | 66.6247 | 66.6247
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 6.9467 | 6.9467 | 6.9467 | 6.9467 | 6.9467
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6221.0650.01 - Blučina
CZ0643.6221.0653.01 - Hrušovany u Brna
CZ0643.6221.0660.01 - Opatovice
CZ0643.6221.0663.01 - Přísnotice
CZ0643.6221.0669.01 - Unkovice
CZ0643.6221.0670.01 - Vojkovice
CZ0643.6221.0671.01 - Žabčice
CZ0643.6221.0673.01 - Židlochovice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 302-SV Židlochovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
302-SV Židlochovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Vojkovice-vrtyJ2,J3,J7,HV4+ sběr.st.-od r. 2006 doplňkový zdroj |  |  |  | 28
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Vojkovice |  |  | 30 |  |  | 1975
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Židlochovice |  | 255 | 250 | 1050 |  | 1975
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Blučina |  |  | 101-300 | 1.632
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Hrušovany u Brna |  |  | 101-300 | 0.984
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Opatovice |  |  | 101-300 | 2.333
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Unkovice |  |  | 101-300 | 1.672
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Vojkovice |  |  | < 100 | 0.051
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Vojkovice |  |  | 101-300 | 1.336
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Židlochovice |  |  | 101-300 | 3.174
R.R |  | Výtlačné řady Židlochovice |  |  | 101-300 | 2.7 |  |  |  | 11.8125 | 2024/2028
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 11.8125 |  | 0