## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 303-SV Ivančice-Rosice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
303-SV Ivančice-Rosice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 31779 | 31564 | 31528 | 31390 | 31166 | 30895 | 30614 | 30315
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 28926 | 29285 | 29867 | 30348 | 30133 | 29871 | 29599 | 29312
dtto | % | 91.0224 | 92.7797 | 94.7317 | 96.6805 | 96.6855 | 96.6855 | 96.6845 | 96.6914
počet osob s ČOP | os. | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 28926 | 29285 | 29867 | 30348 | 30133 | 29871 | 29599 | 29312
dtto | % | 85.1165 | 86.7215 | 88.5394 | 90.3349 | 90.297 | 90.2447 | 90.1886 | 90.1353
délka vodovodních řadů | km | 256.2152 | 256.2152 | 258.4652 | 279.9752 | 279.9752 | 279.9752 | 279.9752 | 279.9752
- z toho přivodné řady | km | 78.4792 | 78.4792 | 80.7292 | 98.5092 | 98.5092 | 98.5092 | 98.5092 | 98.5092
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 2.7871 | 18.0491 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 177.736 | 177.736 | 177.736 | 181.466 | 181.466 | 181.466 | 181.466 | 181.466
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 2.0555 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 3.34 | 69.492 | 69.492 | 69.492 | 69.492 | 69.492
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 1.2922 | 23.6278 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 1.2922 | 24.8208 | 24.8208 | 24.8208 | 24.8208 | 24.8208
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 1.3004 | 1.343 | 1.4137 | 1.4836 | 1.4753 | 1.4652 | 1.4547 | 1.4437
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 1.1518 | 1.1731 | 1.2079 | 1.2407 | 1.2338 | 1.2254 | 1.2166 | 1.2074
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.88698 | 0.90728 | 0.94209 | 0.97495 | 0.96804 | 0.95961 | 0.95088 | 0.94165
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.26477 | 0.26579 | 0.26579 | 0.26578 | 0.26577 | 0.26577 | 0.26576 | 0.26576
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.14865 | 0.16989 | 0.20585 | 0.24283 | 0.24147 | 0.23982 | 0.2381 | 0.23629
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 4291.7763 | 4425.0489 | 4647.5834 | 4865.893 | 4837.507 | 4802.9814 | 4767.1336 | 4729.2867
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 84.0101 | 84.8792 | 86.4192 | 88.0155 | 88.0149 | 88.014 | 88.0145 | 88.0136
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 109.0882 | 109.7449 | 110.8003 | 112.0097 | 112.1793 | 112.3903 | 112.6137 | 112.8531
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 123.1679 | 125.6392 | 129.6836 | 133.9319 | 134.134 | 134.3866 | 134.6529 | 134.939
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.58019 | 0.66309 | 0.79645 | 0.86734 | 0.86247 | 0.85659 | 0.85045 | 0.84398
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6998.4 | 6998.4 | 6998.4 | 6998.4 | 6998.4
Qp | m3/d | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6998.4 | 6998.4 | 6998.4 | 6998.4 | 6998.4
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 2274.6237 | 2141.3511 | 1918.8166 | 2132.507 | 2160.893 | 2195.4186 | 2231.2664 | 2269.1133
Qp | m3/d | 3003.6466 | 2887.057 | 2693.1408 | 2933.8352 | 2956.539 | 2984.1383 | 3012.8083 | 3043.0695
voda předaná Qd | m3/d | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117
Qp | m3/d | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 2157.6237 | 2024.3511 | 1801.8166 | 2015.507 | 2043.893 | 2078.4186 | 2114.2664 | 2152.1133
Qp | m3/d | 2925.6466 | 2809.057 | 2615.1408 | 2855.8352 | 2878.539 | 2906.1383 | 2934.8083 | 2965.0695
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 129.2648 | 291.4785 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 129.2648 | 420.7433 | 420.7433 | 420.7433 | 420.7433 | 420.7433
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6208.0202.01 - Biskoupky
CZ0643.6208.0205.01 - Hlína
CZ0643.6208.0206.00 - Ivančice
CZ0643.6208.0207.01 - Ketkovice
CZ0643.6208.0210.01 - Moravské Bránice
CZ0643.6208.0212.01 - Neslovice
CZ0643.6208.0213.01 - Nová Ves
CZ0643.6208.0214.01 - Nové Bránice
CZ0643.6208.0215.00 - Oslavany
CZ0643.6214.0334.01 - Babice u Rosic
CZ0643.6214.0337.01 - Kratochvilka
CZ0643.6214.0340.01 - Lukovany
CZ0643.6214.0342.01 - Příbram na Moravě
CZ0643.6214.0344.01 - Rosice
CZ0643.6214.0349.01 - Tetčice
CZ0643.6214.0352.01 - Vysoké Popovice
CZ0643.6214.0355.01 - Zastávka

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 303-SV Ivančice-Rosice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
303-SV Ivančice-Rosice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 31779 | 31564 | 31528 | 31390 | 31166 | 30895 | 30614 | 30315
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 28926 | 29285 | 29867 | 30348 | 30133 | 29871 | 29599 | 29312
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 28926 | 29285 | 29867 | 30348 | 30133 | 29871 | 29599 | 29312
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 3562.7534 | 3679.343 | 3873.2592 | 4064.5648 | 4041.861 | 4014.2617 | 3985.5917 | 3955.3305
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 4291.7763 | 4425.0489 | 4647.5834 | 4865.893 | 4837.507 | 4802.9814 | 4767.1336 | 4729.2867
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 1.3004 | 1.343 | 1.4137 | 1.4836 | 1.4753 | 1.4652 | 1.4547 | 1.4437
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 1.1518 | 1.1731 | 1.2079 | 1.2407 | 1.2338 | 1.2254 | 1.2166 | 1.2074
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.88698 | 0.90728 | 0.94209 | 0.97495 | 0.96804 | 0.95961 | 0.95088 | 0.94165
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.26477 | 0.26579 | 0.26579 | 0.26578 | 0.26577 | 0.26577 | 0.26576 | 0.26576
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.12276 | 0.13972 | 0.16836 | 0.19772 | 0.19661 | 0.19527 | 0.19387 | 0.19239
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.025891 | 0.030172 | 0.037491 | 0.04511 | 0.044858 | 0.044552 | 0.044235 | 0.043899
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 84.0101 | 84.8792 | 86.4192 | 88.0155 | 88.0149 | 88.014 | 88.0145 | 88.0136
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 109.0882 | 109.7449 | 110.8003 | 112.0097 | 112.1793 | 112.3903 | 112.6137 | 112.8531
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 123.1679 | 125.6392 | 129.6836 | 133.9319 | 134.134 | 134.3866 | 134.6529 | 134.939
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.55721 | 0.63419 | 0.75902 | 0.81427 | 0.8097 | 0.80418 | 0.79841 | 0.79233
celk.délka potrubí | Lc | km | 256.2152 | 256.2152 | 258.4652 | 279.9752 | 279.9752 | 279.9752 | 279.9752 | 279.9752
celk.náhradní délka | Ln | km | 220.3173 | 220.3173 | 221.8173 | 242.8206 | 242.8206 | 242.8206 | 242.8206 | 242.8206
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 3.34 | 69.492 | 69.492 | 69.492 | 69.492 | 69.492
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 3.7867 | 77.2957 | 77.2957 | 77.2957 | 77.2957 | 77.2957
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6208.0202.01 - Biskoupky
CZ0643.6208.0205.01 - Hlína
CZ0643.6208.0206.00 - Ivančice
CZ0643.6208.0207.01 - Ketkovice
CZ0643.6208.0210.01 - Moravské Bránice
CZ0643.6208.0212.01 - Neslovice
CZ0643.6208.0213.01 - Nová Ves
CZ0643.6208.0214.01 - Nové Bránice
CZ0643.6208.0215.00 - Oslavany
CZ0643.6214.0334.01 - Babice u Rosic
CZ0643.6214.0337.01 - Kratochvilka
CZ0643.6214.0340.01 - Lukovany
CZ0643.6214.0342.01 - Příbram na Moravě
CZ0643.6214.0344.01 - Rosice
CZ0643.6214.0349.01 - Tetčice
CZ0643.6214.0352.01 - Vysoké Popovice
CZ0643.6214.0355.01 - Zastávka

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 303-SV Ivančice-Rosice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
303-SV Ivančice-Rosice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Ivančice-studnaST1,vrtyHV1až HV4,HV7 |  |  |  | 25
Z.S |  | JÚ Nová Ves - studny ST1,ST2,ST3,ST4,ST5 |  |  |  | 1.5
Z.S |  | JÚ Tetčice - vrty HV12A, HV11, HV125 |  |  |  | 15
Z.S |  | JÚ Zastávka - studna ST I |  |  |  | 3
Z.S |  | Mor.Bránice-JÚ vrty |  |  |  | 30
Z.S |  | Rosice(Bílá voda,Bobrava)-odběr z toku-doplňkový zdroj |  |  |  | 0
Z.S |  | Zastávka II-studna ST II |  |  |  | 1.5
Z.N |  | 5x vrt v JÚ Ivančice |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1.1 | 2025/2030
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Ivančice | odstr. Fe, Mn, filtrace |  |  | 60 | 166.334
U.S |  | ÚV Rosice | odstr. Fe, Mn, filtrace |  |  | 12 | 33.374
U.S |  | ÚV Tetčice | odradonování |  |  | 15
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | AT Biskoupky | [5 empty] | 2018
C.S |  | ČS 1 Rosice, ÚV |  |  | 10 |  |  | 2014
C.S |  | ČS 2 Rosice, ÚV |  |  | 9 |  |  | 2014
C.S |  | ČS 3 Rosice, ÚV |  |  | 9 |  |  | 2014
C.S |  | ČS Moravské Bránice JÚ |  |  | 35 |  |  | 1966
C.S |  | Ivančice |  |  | 25 |  |  | 1950 | 1996
C.S |  | Nová Ves |  |  | 1.7 |  |  | 1975
C.S |  | Nová Ves |  |  | 1.7 |  |  | 1961
C.S |  | Nová Ves |  |  | 1.7 |  |  | 1975
C.S |  | PČS Lukovany |  |  | 10 |  |  | 2002
C.S |  | Tetčice |  |  | 25 |  |  | 1986
C.S |  | Vysoké Popovice-mimo provoz |  |  | 0.8 |  |  | 1963
C.S |  | Zastávka I. |  |  | 5 |  |  | 1927 | 1999
C.S |  | Zastávka II. |  |  | 5 |  |  | 1927
C.N |  | AT Moravské Bránice I |  |  | 6 | 60 | [5 empty] | 1.236 | 2023/2027
C.N |  | AT Moravské Bránice II |  |  | 6 | 60 | [5 empty] | 1.236 | 2023/2027
C.N |  | ČS Senorady |  |  | 6 | 110 | [5 empty] | 1.398 | 2026/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | AK u AT Biskoupky |  |  |  | 30
V.S |  | VDJ Ivančice - Padochovka |  | 260 | 255 | 1400
V.S |  | AN Ivančice u ÚV |  | 205.9 | 202.9 | 1500
V.S |  | Mor.Bránice(ČS) |  | 212 | 207 | 1500
V.S |  | Padochov-AK u PCS |  |  |  | 50
V.S |  | Rosice AK u CS Kamínky |  |  |  | 31
V.S |  | Tetčice-prameniště |  | 297.4 | 293.5 | 400 |  | 1987
V.S |  | VDJ 1 Zastávka-horní |  | 411 | 407 | 300 |  | 1976
V.S |  | VDJ 2 Zastávka-dolní |  | 371.85 | 367.85 | 300 |  | 1967
V.S |  | VDJ Budkovice |  | 311 |  | 100 |  | 1965
V.S |  | VDJ Ivančice - Alexovice |  | 250 | 246 | 100 |  | 1950
V.S |  | VDJ Ivančice - II.tl.pásmo |  | 290 | 285 | 650 |  | 1975
V.S |  | VDJ Ivančice - Réna |  | 266 | 262 | 1000 |  | 1950
V.N |  | VDJ Ketkovice (pro Čučice) |  | 414 |  | 100 | [5 empty] | 1.95 | 2022/2023
V.S |  | VDJ Lukovany |  | 457.5 |  | 300 |  | 2002
V.S |  | VDJ Mor. Bránice |  | 268.75 | 263.75 | 400 |  | 1967
V.N |  | VDJ Moravské Bránice |  | 255 |  | 600 | [5 empty] | 6.9067 | 2023/2027
V.S |  | VDJ Neslovice |  | 393.5 |  | 150 |  | 1988
V.S |  | VDJ Nová Ves |  | 314.2 | 310.2 | 100 |  | 1975
V.R |  | VDJ Nová Ves |  | 314.2 | 310.2 | 200 |  |  |  | 3.32 | 2022/2030
V.S |  | VDJ Oslavany |  | 279 | 275 | 1000 |  | 1954
V.S |  | VDJ Oslavany - Vyhlídka - II.tl.p. |  | 303 | 300 | 250 |  | 1990
V.S |  | VDJ Padochov |  | 320 | 317 | 100 |  | 1954
V.S |  | VDJ Rosice |  | 356.6 | 355.2 | 1000 |  | 1960
V.S |  | VDJ Rosice-Pod šibenicemi |  | 360.8 | 355.8 | 2000 |  | 1980
V.S |  | VDJ Rosice-Sička |  | 421.8 | 417.8 | 800 |  | 1961
V.S |  | VDJ Řeznovice |  | 270 | 266.5 | 100 |  | 2000
V.R |  | VDJ Řeznovice |  | 270 | 266.5 | 175 |  |  |  | 2.978 | 2022/2030
V.S |  | VDJ Vysoké Popovice |  | 502.99 | 457 | 300 |  | 2002
V.S |  | Vysoké Popovice |  | 459 | 457 | 42
V.S |  | AN Rosice u ÚV |  |  |  | 190 |  | 2014
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Babice u Rosic |  |  | 101-300 | 2.0002
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Hlína u Ivančic |  |  | < 100 | 3.287
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Alexovice |  |  | < 100 | 0.678
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Alexovice |  |  | 101-300 | 0.136
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Budkovice |  |  | < 100 | 2.132
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Hrubšice |  |  | < 100 | 0.706
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Ivančice |  |  | 101-300 | 12.718
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Němčice u Ivančic |  |  | < 100 | 0.811
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Němčice u Ivančic |  |  | 101-300 | 2.367
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Řeznovice |  |  | < 100 | 1.121
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Řeznovice |  |  | 101-300 | 0.885
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Ketkovice |  |  | < 100 | 1.345
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Kratochvilka |  |  | 101-300 | 2.234
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Lukovany |  |  | < 100 | 0.794
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Lukovany |  |  | 101-300 | 6.87
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Moravské Bránice |  |  | < 100 | 0.069
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Moravské Bránice |  |  | 101-300 | 2.728
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Neslovice |  |  | < 100 | 0.915
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Neslovice |  |  | 101-300 | 2.483
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Nová Ves |  |  | < 100 | 3.381
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Nová Ves |  |  | 101-300 | 0.168
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Oslavany |  |  | < 100 | 0.315
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Oslavany |  |  | 101-300 | 3.714
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Padochov |  |  | < 100 | 1.485
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Příbram na Moravě |  |  | < 100 | 1.956
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Příbram na Moravě |  |  | 101-300 | 1.601
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Rosice |  |  | < 100 | 2.0016
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Rosice |  |  | 101-300 | 14.294
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Tetčice |  |  | < 100 | 0.554
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Vysoké Popovice |  |  | < 100 | 0.706
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Vysoké Popovice |  |  | 101-300 | 2.949
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Zastávka |  |  | < 100 | 0.968
R.R |  | Přívodní řad Moravské Bránice |  |  | 101-300 | 4.002 |  |  |  | 18.7263 | 2023/2027
R.R |  | Přívodní řad Tečice |  |  | 101-300 | 1.17 |  |  |  | 5.3527 | 2023/2025
R.R |  | Přívodní řad Vysoké Popovice |  |  | 101-300 | 1.17 |  |  |  | 5.3527 | 2023/2025
R.R |  | Přívodní řad Rosice |  |  | 101-300 | 2.601 |  |  |  | 11.8996 | 2024/2026
R.R |  | Výtlačný řad Čučice |  |  | 101-300 | 0.811 |  |  |  | 3.3454 | 2025/2029
R.R |  | Přívodní řad Ivančice |  |  | 101-300 | 12.5 |  |  |  | 67.625 | 2025/2030
R.R |  | Přívodní řad Zastávka |  |  | < 100 | 0.98 |  |  |  | 3.6407 | 2029/2030
R.N |  | Přívodní řad Čučice |  |  | < 100 | 2.25 | [5 empty] | 8.3588 | 2022/2023
R.N |  | Přívodní řad Moravské Bránice |  |  | 101-300 | 0.63 | [5 empty] | 3.172 | 2023/2027
R.N |  | Výtlačné řady v JÚ Ivančice |  |  | 101-300 | 0.55 | [5 empty] | 2.5162 | 2025/2030
R.N |  | Výtlačný řad Senorady |  |  | < 100 | 7 | [5 empty] | 26.1908 | 2026/2030
R.N |  | Přívodní řad SV Mor. Krumlov (VDJ Polánka) - SV Ivančice ÚV Ivančice |  |  | 101-300 | 8.5 | [5 empty] | 38.888 | 2022/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 199.708 |  |  | 122.2404 |  | 92.9525