## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 305-SV Pozořice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
305-SV Pozořice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 10750 | 10678 | 10664 | 10619 | 10542 | 10451 | 10356 | 10254
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 9020 | 9269 | 9764 | 10227 | 10154 | 10066 | 9975 | 9877
dtto | % | 83.907 | 86.8046 | 91.5604 | 96.3085 | 96.3195 | 96.3161 | 96.321 | 96.3234
počet osob s ČOP | os. | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 9020 | 9269 | 9764 | 10227 | 10154 | 10066 | 9975 | 9877
dtto | % | 69.6471 | 71.9699 | 75.8958 | 79.7738 | 79.683 | 79.5605 | 79.4378 | 79.3015
délka vodovodních řadů | km | 84.62 | 84.62 | 84.62 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59
- z toho přivodné řady | km | 18.069 | 18.069 | 18.069 | 36.039 | 36.039 | 36.039 | 36.039 | 36.039
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 49.8627 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 66.551 | 66.551 | 66.551 | 66.551 | 66.551 | 66.551 | 66.551 | 66.551
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 11.2067 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 11.2067 | 11.2067 | 11.2067 | 11.2067 | 11.2067
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.37501 | 0.39361 | 0.42821 | 0.46291 | 0.46025 | 0.45705 | 0.45373 | 0.45016
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.31791 | 0.33123 | 0.3563 | 0.38129 | 0.37912 | 0.37648 | 0.37376 | 0.37083
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.24237 | 0.25569 | 0.28076 | 0.30575 | 0.30357 | 0.30094 | 0.29822 | 0.29528
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.075546 | 0.075546 | 0.075546 | 0.075546 | 0.075546 | 0.075546 | 0.075546 | 0.075546
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.057099 | 0.062379 | 0.071908 | 0.081611 | 0.081133 | 0.080562 | 0.079966 | 0.079328
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 1226.6289 | 1288.5456 | 1403.939 | 1519.5345 | 1510.4641 | 1499.5245 | 1488.1996 | 1476.0121
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 73.6158 | 75.576 | 78.7789 | 81.9074 | 81.9083 | 81.908 | 81.9079 | 81.9074
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 96.562 | 97.9058 | 99.9767 | 102.1455 | 102.2919 | 102.4698 | 102.6573 | 102.8627
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 113.9052 | 116.3439 | 120.1536 | 124.0085 | 124.1831 | 124.3969 | 124.6206 | 124.8671
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.67477 | 0.73717 | 0.84977 | 0.79551 | 0.79085 | 0.78528 | 0.77947 | 0.77326
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 2073.6 | 2073.6 | 2073.6 | 2937.6 | 2937.6 | 2937.6 | 2937.6 | 2937.6
Qp | m3/d | 2073.6 | 2073.6 | 2073.6 | 2937.6 | 2937.6 | 2937.6 | 2937.6 | 2937.6
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 846.9711 | 785.0544 | 669.661 | 1418.0655 | 1427.1359 | 1438.0755 | 1449.4004 | 1461.5879
Qp | m3/d | 1046.1753 | 995.2085 | 900.4201 | 1669.3655 | 1676.6448 | 1685.4213 | 1694.5097 | 1704.2875
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 2920.5711 | 2858.6544 | 2743.261 | 4355.6655 | 4364.7359 | 4375.6755 | 4387.0004 | 4399.1879
Qp | m3/d | 3119.7753 | 3068.8085 | 2974.0201 | 4606.9655 | 4614.2448 | 4623.0213 | 4632.1097 | 4641.8875
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 24.6788 | 90.4085 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 24.6788 | 115.0873 | 115.0873 | 115.0873 | 115.0873 | 115.0873
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6216.0385.01 - Kovalovice
CZ0643.6216.0387.00 - Mokrá-Horákov
CZ0643.6216.0390.01 - Ochoz u Brna
CZ0643.6216.0397.01 - Pozořice
CZ0643.6216.0404.01 - Sivice
CZ0643.6216.0410.01 - Tvarožná
CZ0643.6216.0413.01 - Viničné Šumice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 305-SV Pozořice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
305-SV Pozořice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 10750 | 10678 | 10664 | 10619 | 10542 | 10451 | 10356 | 10254
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 9020 | 9269 | 9764 | 10227 | 10154 | 10066 | 9975 | 9877
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 9020 | 9269 | 9764 | 10227 | 10154 | 10066 | 9975 | 9877
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 1027.4247 | 1078.3915 | 1173.1799 | 1268.2345 | 1260.9552 | 1252.1787 | 1243.0903 | 1233.3125
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 1226.6289 | 1288.5456 | 1403.939 | 1519.5345 | 1510.4641 | 1499.5245 | 1488.1996 | 1476.0121
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.37501 | 0.39361 | 0.42821 | 0.46291 | 0.46025 | 0.45705 | 0.45373 | 0.45016
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.31791 | 0.33123 | 0.3563 | 0.38129 | 0.37912 | 0.37648 | 0.37376 | 0.37083
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.24237 | 0.25569 | 0.28076 | 0.30575 | 0.30357 | 0.30094 | 0.29822 | 0.29528
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.075546 | 0.075546 | 0.075546 | 0.075546 | 0.075546 | 0.075546 | 0.075546 | 0.075546
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.055555 | 0.058592 | 0.063968 | 0.069028 | 0.068623 | 0.068138 | 0.067631 | 0.067091
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001544 | 0.0037874 | 0.0079396 | 0.012583 | 0.012511 | 0.012424 | 0.012334 | 0.012237
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 73.6158 | 75.576 | 78.7789 | 81.9074 | 81.9083 | 81.908 | 81.9079 | 81.9074
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 96.562 | 97.9058 | 99.9767 | 102.1455 | 102.2919 | 102.4698 | 102.6573 | 102.8627
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 113.9052 | 116.3439 | 120.1536 | 124.0085 | 124.1831 | 124.3969 | 124.6206 | 124.8671
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.8387 | 0.88456 | 0.96572 | 0.83577 | 0.83086 | 0.82499 | 0.81885 | 0.81231
celk.délka potrubí | Lc | km | 84.62 | 84.62 | 84.62 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | 102.59
celk.náhradní délka | Ln | km | 66.2388 | 66.2388 | 66.2388 | 82.5928 | 82.5928 | 82.5928 | 82.5928 | 82.5928
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 8.7383 | 8.7383 | 8.7383 | 8.7383 | 8.7383
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6216.0385.01 - Kovalovice
CZ0643.6216.0387.00 - Mokrá-Horákov
CZ0643.6216.0390.01 - Ochoz u Brna
CZ0643.6216.0397.01 - Pozořice
CZ0643.6216.0404.01 - Sivice
CZ0643.6216.0410.01 - Tvarožná
CZ0643.6216.0413.01 - Viničné Šumice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 305-SV Pozořice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
305-SV Pozořice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | JÚ Mokrá - studna |  |  |  | 4
Z.S |  | JÚ Říčky I -vrt V2,HV2a, HV301a |  |  |  | 15
Z.S |  | JÚ Říčky II - vrt HV107,HV201 |  |  |  | 5
Z.S |  | Tvarožná-st.v r. 2006 bude zabezpečen a ponechán jako rezerva |  |  |  | 1
Z.N |  | Vrt |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0.792 | 2025/2026
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Říčky | odstranění TOL |  |  | 37.5
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Mokrá |  |  | 8 |  |  | 1964
C.S |  | Mokrá-Říčky |  |  | 8 |  |  | 1976
C.S |  | Mokrá-Říčky (HV-201) |  |  | 9 |  |  | 1995
C.S |  | Pozořice |  |  | 4 |  |  | 1989
C.S |  | Sivice |  |  | 4 |  |  | 1989
C.S |  | Tvarožná |  |  | 1.5
C.N |  | ČS Říčky II |  |  | 15 | 145 | [5 empty] | 3.135 | 2028/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | ČS HV201 akumulace |  | 256.6 | 254.6 | 15
V.S |  | VDJ Mokrá |  | 365.6 | 360.6 | 1000
V.S |  | VDJ Říčky - akumulace u ČS |  | 285.4 | 282 | 100
V.S |  | VDJ Kovalovice |  | 320.4 | 316.9 | 300 |  | 1999
V.S |  | VDJ Myslivna |  | 375.2 | 373.2 | 50 |  | 1964
V.S |  | VDJ Pozořice - Jezera |  | 401 | 398 | 60 |  | 1958
V.N |  | VDJ Pozořice I |  | 366 |  | 250 | [5 empty] | 3.855 | 2026/2030
V.N |  | VDJ Pozořice II |  | 401.7 |  | 150 | [5 empty] | 2.635 | 2026/2030
V.N |  | VDJ Pozořice III |  | 439.5 |  | 200 | [5 empty] | 3.32 | 2026/2030
V.S |  | VDJ Santon |  | 240 | 238 | 90 |  | 1980
V.S |  | VDJ Sivice |  | 337 | 335 | 150 |  | 1975
V.S |  | VDJ Tvarožná |  | 282 | 279 | 100 |  | 1975
V.N |  | VDJ Tvarožná II |  | 305 |  | 300 | [5 empty] | 4.39 | 2028/2030
V.S |  | VDJ Viničné Šumice |  | 357.4 | 353.9 | 200 |  | 1999
V.S |  | VDJ Ochoz |  | 415 |  | 200
V.S |  | AN Horákov |  |  |  | 13
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Mokrá u Brna |  |  | < 100 | 1.102
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Mokrá u Brna |  |  | 101-300 | 4.262
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Ochoz u Brna |  |  | < 100 | 1.985
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Pozořice |  |  | < 100 | 2.0008
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Pozořice |  |  | 101-300 | 1.329
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Tvarožná |  |  | < 100 | 1.415
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Tvarožná |  |  | 101-300 | 5.928
R.N |  | Přívodní řad Sivice |  |  | 101-300 | 0.38 | [5 empty] | 1.5675 | 2024/2027
R.N |  | Zásobovací řad Sivice |  |  | 101-300 | 0.34 | [5 empty] | 1.4025 | 2024/2027
R.N |  | Výtlačný řad Říčky II |  |  | < 100 | 0.12 | [5 empty] | 0.4458 | 2025/2026
R.N |  | Přívodní řad Tvarožná-Santon |  |  | < 100 | 0.595 | [5 empty] | 2.2104 | 2025/2028
R.N |  | Výtlačný řad Mokrá - Hostěnice |  |  | 101-300 | 4.45 | [5 empty] | 18.3563 | 2026/2030
R.N |  | Přívodní řad Pozořice |  |  | < 100 | 0.47 | [5 empty] | 1.7461 | 2026/2030
R.N |  | Zásobovací řad Pozořice |  |  | < 100 | 0.53 | [5 empty] | 2.0568 | 2026/2030
R.N |  | Zásobovací řad Pozořice |  |  | 101-300 | 0.36 | [5 empty] | 1.3971 | 2026/2030
R.N |  | Výtlačný řad Pozořice |  |  | < 100 | 0.97 | [5 empty] | 3.6035 | 2026/2030
R.N |  | Přívodní řad Kovalovice |  |  | < 100 | 3.52 | [5 empty] | 13.9794 | 2027/2029
R.N |  | Přívodní řad Kovalovice |  |  | 101-300 | 3.002 | [5 empty] | 12.1923 | 2027/2029
R.N |  | Výtlačný řad ČS-VDJ Ochoz |  |  | 101-300 | 2 | [5 empty] | 8.25 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad přivaděč-VDJ Tvarožná II |  |  | 101-300 | 0.12 | [5 empty] | 0.495 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad VDJ Tvarožná II- obec Tvarožná |  |  | 101-300 | 0.74 | [5 empty] | 3.0525 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad Velatice |  |  | < 100 | 0.305 | [5 empty] | 1.1331 | 2028/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90.0152