## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 306-SV Šlapanice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
306-SV Šlapanice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 13460 | 13368 | 13354 | 13297 | 13199 | 13087 | 12967 | 12839
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 12378 | 12400 | 12562 | 12679 | 12588 | 12480 | 12367 | 12243
dtto | % | 91.9614 | 92.7588 | 94.0692 | 95.3523 | 95.3709 | 95.3618 | 95.3729 | 95.3579
počet osob s ČOP | os. | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 12378 | 12400 | 12562 | 12679 | 12588 | 12480 | 12367 | 12243
dtto | % | 88.9991 | 89.751 | 91.0158 | 92.2445 | 92.2401 | 92.2054 | 92.1878 | 92.1427
délka vodovodních řadů | km | 74.9536 | 74.9536 | 74.9536 | 92.1666 | 92.1666 | 92.1666 | 92.1666 | 92.1666
- z toho přivodné řady | km | 14.9486 | 14.9486 | 14.9486 | 32.1616 | 32.1616 | 32.1616 | 32.1616 | 32.1616
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 53.5204 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 60.005 | 60.005 | 60.005 | 60.005 | 60.005 | 60.005 | 60.005 | 60.005
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 13.7686 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 13.7686 | 13.7686 | 13.7686 | 13.7686 | 13.7686
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.52542 | 0.54094 | 0.57168 | 0.60156 | 0.59812 | 0.59404 | 0.58977 | 0.58508
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.4805 | 0.48512 | 0.49678 | 0.50716 | 0.50426 | 0.50082 | 0.49722 | 0.49327
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.37717 | 0.38179 | 0.39345 | 0.40383 | 0.40093 | 0.39749 | 0.39389 | 0.38994
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.044912 | 0.055821 | 0.0749 | 0.094405 | 0.093863 | 0.09322 | 0.092548 | 0.091812
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 1749.5012 | 1795.8188 | 1889.6289 | 1980.0256 | 1968.2111 | 1954.2022 | 1939.5371 | 1923.4584
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 83.4829 | 84.354 | 85.8098 | 87.2602 | 87.2598 | 87.26 | 87.2596 | 87.2599
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 106.354 | 107.1845 | 108.3459 | 109.5884 | 109.7494 | 109.9442 | 110.1511 | 110.3832
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 116.2947 | 119.5179 | 124.6813 | 129.9877 | 130.1782 | 130.4087 | 130.6538 | 130.9288
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.59919 | 0.74474 | 0.99928 | 1.0243 | 1.0184 | 1.0114 | 1.0041 | 0.99615
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -1749.5012 | -1795.8188 | -1889.6289 | -1980.0256 | -1968.2111 | -1954.2022 | -1939.5371 | -1923.4584
Qp | m3/d | -1439.4959 | -1482.0219 | -1566.2462 | -1648.114 | -1638.6832 | -1627.5009 | -1615.7952 | -1602.9614
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 1749.5012 | 1795.8188 | 1889.6289 | 1980.0258 | 1968.2111 | 1954.2023 | 1939.5371 | 1923.4584
Qp | m3/d | 1439.4958 | 1482.0219 | 1566.2462 | 1648.1141 | 1638.6832 | 1627.501 | 1615.7952 | 1602.9614
bilance Qd | m3/d | 4.8664e-06 | 8.5188e-05 | 2.0912e-05 | 0.00015543 | 7.1079e-07 | 5.6571e-05 | 8.6283e-06 | 2.9909e-06
Qp | m3/d | -4.377e-05 | -6.8352e-05 | 1.9096e-05 | 0.00011595 | -1.0986e-05 | 2.7634e-05 | 3.4409e-06 | -1.1063e-05
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 19.8396 | 120.1949 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 19.8396 | 140.0345 | 140.0345 | 140.0345 | 140.0345 | 140.0345
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6216.0378.01 - Blažovice
CZ0643.6216.0382.01 - Jiříkovice
CZ0643.6216.0384.01 - Kobylnice
CZ0643.6216.0394.01 - Podolí
CZ0643.6216.0395.01 - Ponětovice
CZ0643.6216.0398.01 - Prace
CZ0643.6216.0407.00 - Šlapanice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 306-SV Šlapanice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
306-SV Šlapanice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 13460 | 13368 | 13354 | 13297 | 13199 | 13087 | 12967 | 12839
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 12378 | 12400 | 12562 | 12679 | 12588 | 12480 | 12367 | 12243
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 12378 | 12400 | 12562 | 12679 | 12588 | 12480 | 12367 | 12243
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 1439.4959 | 1482.0219 | 1566.2462 | 1648.114 | 1638.6832 | 1627.5009 | 1615.7952 | 1602.9614
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 1749.5012 | 1795.8188 | 1889.6289 | 1980.0256 | 1968.2111 | 1954.2022 | 1939.5371 | 1923.4584
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.52542 | 0.54094 | 0.57168 | 0.60156 | 0.59812 | 0.59404 | 0.58977 | 0.58508
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.4805 | 0.48512 | 0.49678 | 0.50716 | 0.50426 | 0.50082 | 0.49722 | 0.49327
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.37717 | 0.38179 | 0.39345 | 0.40383 | 0.40093 | 0.39749 | 0.39389 | 0.38994
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.043786 | 0.051238 | 0.064346 | 0.077669 | 0.077222 | 0.076693 | 0.07614 | 0.075534
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001126 | 0.0045823 | 0.010554 | 0.016736 | 0.01664 | 0.016527 | 0.016408 | 0.016278
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 83.4829 | 84.354 | 85.8098 | 87.2602 | 87.2598 | 87.26 | 87.2596 | 87.2599
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 106.354 | 107.1845 | 108.3459 | 109.5884 | 109.7494 | 109.9442 | 110.1511 | 110.3832
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 116.2947 | 119.5179 | 124.6813 | 129.9877 | 130.1782 | 130.4087 | 130.6538 | 130.9288
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.6949 | 0.81318 | 1.0212 | 0.88863 | 0.88352 | 0.87747 | 0.87114 | 0.86421
celk.délka potrubí | Lc | km | 74.9536 | 74.9536 | 74.9536 | 92.1666 | 92.1666 | 92.1666 | 92.1666 | 92.1666
celk.náhradní délka | Ln | km | 63.01 | 63.01 | 63.01 | 87.4026 | 87.4026 | 87.4026 | 87.4026 | 87.4026
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6216.0378.01 - Blažovice
CZ0643.6216.0382.01 - Jiříkovice
CZ0643.6216.0384.01 - Kobylnice
CZ0643.6216.0394.01 - Podolí
CZ0643.6216.0395.01 - Ponětovice
CZ0643.6216.0398.01 - Prace
CZ0643.6216.0407.00 - Šlapanice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 306-SV Šlapanice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
306-SV Šlapanice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | bez vl. zdroje,voda převzaná z vod. soustavy BřezováII, VOV |  |  |  | 0
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | ČS Jiříkovice |  |  | 25 | 50 | [5 empty] | 2.825 | 2028/2030
C.N |  | ČS Podolí |  |  | 20 | 100 | [5 empty] | 4.12 | 2028/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Jiříkovice |  | 240 | 238 | 40
V.N |  | VDJ Prace |  | 280 |  | 400 | [5 empty] | 5.305 | 2028/2030
V.S |  | VDJ Šlapanice |  | 290 | 285 | 2000 |  | 1975
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Blažovice |  |  | 101-300 | 1.61
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Jiříkovice |  |  | 101-300 | 1.44
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Kobylnice u Brna |  |  | < 100 | 1.582
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Podolí u Brna |  |  | 101-300 | 0.602
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Ponětovice |  |  | < 100 | 0.078
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Prace |  |  | < 100 | 2.285
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Bedřichovice |  |  | 101-300 | 1.481
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Šlapanice u Brna |  |  | < 100 | 1.613
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Šlapanice u Brna |  |  | 101-300 | 4.258
R.R |  | Přívodní řad Mokrá-Horákov |  |  | 101-300 | 2.73 |  |  |  | 15.4518 | 2024/2028
R.R |  | Přívodní řad VDJ Šlapanice – VDJ Mokrá |  |  | 101-300 | 7.86 |  |  |  | 35.9595 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad Šlapanice |  |  | 101-300 | 2.883 | [5 empty] | 16.3178 | 2023/2027
R.N |  | Výtlačný řad VDJ Střelice |  |  | < 100 | 0.1 | [5 empty] | 0.3715 | 2024/2027
R.N |  | Přívodní řad Jiříkovice-VDJ Prace |  |  | 101-300 | 6.56 | [5 empty] | 30.012 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad Jiříkovice |  |  | < 100 | 0.62 | [5 empty] | 2.3033 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad Kobylnice |  |  | 101-300 | 1.75 | [5 empty] | 8.0063 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad VDJ Prace - Zbýšov (ÚC Vyškov) |  |  | 101-300 | 2.86 | [5 empty] | 13.0845 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad VDJ Prace – VDJ Sokolnice |  |  | 101-300 | 2.44 | [5 empty] | 11.163 | 2028/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 51.4113 |  | 93.5083