## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 308-SV Zbraslav-Stanoviště
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
308-SV Zbraslav-Stanoviště
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 2037 | 2022 | 2021 | 2012 | 1998 | 1981 | 1962 | 1943
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1780 | 1805 | 1862 | 1913 | 1899 | 1883 | 1867 | 1849
dtto | % | 87.3834 | 89.2681 | 92.1326 | 95.0795 | 95.045 | 95.053 | 95.158 | 95.1621
počet osob s ČOP | os. | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1780 | 1805 | 1862 | 1913 | 1899 | 1883 | 1867 | 1849
dtto | % | 73.3114 | 74.8031 | 77.1973 | 79.6088 | 79.4893 | 79.3845 | 79.3455 | 79.2202
délka vodovodních řadů | km | 31.2801 | 31.2801 | 31.2801 | 38.9101 | 38.9101 | 38.9101 | 38.9101 | 38.9101
- z toho přivodné řady | km | 15.1851 | 15.1851 | 15.1851 | 22.8151 | 22.8151 | 22.8151 | 22.8151 | 22.8151
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 33.4427 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 16.095 | 16.095 | 16.095 | 16.095 | 16.095 | 16.095 | 16.095 | 16.095
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.082845 | 0.08288 | 0.083313 | 0.083183 | 0.082659 | 0.082051 | 0.081441 | 0.080758
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.054459 | 0.056535 | 0.060556 | 0.064602 | 0.064194 | 0.063721 | 0.063248 | 0.062717
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.04638 | 0.048456 | 0.052477 | 0.056523 | 0.056115 | 0.055642 | 0.055169 | 0.054638
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.028386 | 0.026346 | 0.022757 | 0.01858 | 0.018466 | 0.01833 | 0.018193 | 0.018042
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 265.0931 | 266.896 | 271.3859 | 274.3551 | 272.5854 | 270.5301 | 268.4689 | 266.1624
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 71.3868 | 73.5484 | 77.2139 | 80.9508 | 80.9578 | 80.9576 | 80.9574 | 80.9582
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 83.8218 | 85.8111 | 89.1013 | 92.5212 | 92.6135 | 92.7124 | 92.8129 | 92.9292
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 127.5127 | 125.8003 | 122.5855 | 119.1309 | 119.2542 | 119.3825 | 119.5097 | 119.6619
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.90748 | 0.84226 | 0.72752 | 0.47751 | 0.47457 | 0.47109 | 0.46756 | 0.46367
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84
Qp | m3/d | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 2.7469 | 0.94401 | -3.5459 | -6.5151 | -4.7454 | -2.6901 | -0.62892 | 1.6776
Qp | m3/d | 40.8674 | 40.7705 | 39.5858 | 39.9426 | 41.3762 | 43.0428 | 44.7153 | 46.5851
voda předaná Qd | m3/d | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89
Qp | m3/d | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60
voda převzatá Qd | m3/d | 86.2532 | 88.056 | 92.5459 | 95.5151 | 93.7454 | 91.6901 | 89.6289 | 87.3224
Qp | m3/d | 19.1326 | 19.2295 | 20.4142 | 20.0574 | 18.6238 | 16.9572 | 15.2847 | 13.4149
bilance Qd | m3/d | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84
Qp | m3/d | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84 | 267.84
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 11.1476 | 24.3686 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 11.1476 | 35.5162 | 35.5162 | 35.5162 | 35.5162 | 35.5162
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6214.0339.01 - Litostrov
CZ0643.6214.0348.01 - Stanoviště
CZ0643.6214.0350.01 - Újezd u Rosic
CZ0643.6214.0356.01 - Zbraslav

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 308-SV Zbraslav-Stanoviště
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
308-SV Zbraslav-Stanoviště
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2037 | 2022 | 2021 | 2012 | 1998 | 1981 | 1962 | 1943
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1780 | 1805 | 1862 | 1913 | 1899 | 1883 | 1867 | 1849
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1780 | 1805 | 1862 | 1913 | 1899 | 1883 | 1867 | 1849
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 226.9726 | 227.0695 | 228.2542 | 227.8974 | 226.4638 | 224.7972 | 223.1247 | 221.2549
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 265.0931 | 266.896 | 271.3859 | 274.3551 | 272.5854 | 270.5301 | 268.4689 | 266.1624
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.082845 | 0.08288 | 0.083313 | 0.083183 | 0.082659 | 0.082051 | 0.081441 | 0.080758
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.054459 | 0.056535 | 0.060556 | 0.064602 | 0.064194 | 0.063721 | 0.063248 | 0.062717
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.04638 | 0.048456 | 0.052477 | 0.056523 | 0.056115 | 0.055642 | 0.055169 | 0.054638
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.027122 | 0.0249 | 0.020978 | 0.016448 | 0.016347 | 0.016227 | 0.016105 | 0.015972
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001264 | 0.0014457 | 0.0017784 | 0.0021319 | 0.0021184 | 0.0021028 | 0.0020872 | 0.0020696
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 71.3868 | 73.5484 | 77.2139 | 80.9508 | 80.9578 | 80.9576 | 80.9574 | 80.9582
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 83.8218 | 85.8111 | 89.1013 | 92.5212 | 92.6135 | 92.7124 | 92.8129 | 92.9292
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 127.5127 | 125.8003 | 122.5855 | 119.1309 | 119.2542 | 119.3825 | 119.5097 | 119.6619
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.1631 | 1.0678 | 0.89964 | 0.52642 | 0.52319 | 0.51935 | 0.51545 | 0.51117
celk.délka potrubí | Lc | km | 31.2801 | 31.2801 | 31.2801 | 38.9101 | 38.9101 | 38.9101 | 38.9101 | 38.9101
celk.náhradní délka | Ln | km | 23.3188 | 23.3188 | 23.3188 | 31.2455 | 31.2455 | 31.2455 | 31.2455 | 31.2455
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6214.0339.01 - Litostrov
CZ0643.6214.0348.01 - Stanoviště
CZ0643.6214.0350.01 - Újezd u Rosic
CZ0643.6214.0356.01 - Zbraslav

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 308-SV Zbraslav-Stanoviště
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
308-SV Zbraslav-Stanoviště
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | JÚ Stanoviště - vrt St1 |  |  |  | 1 |  | 2003
Z.S |  | JÚ Zbraslav - vrt Zb4 |  |  |  | 1.8
Z.S |  | Litostrov-jímací zářez,pramen.jímka |  |  |  | 0.3
Z.S |  | Zbraslav-vrt Zb2, studna S4- mimo provoz |  |  |  | 0
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Zbraslav | odstr. Fe, Mn, filtrace |  |  | 3
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Litostrov-jím.zářez s pram.jím.-mimo provoz-nekvalitní |  |  | 0.53 |  |  | 1973
C.S |  | Stanoviště - studna St-1 |  |  | 2 |  |  | 1973
C.S |  | Zbraslav |  |  | 4 |  |  | 1991
C.S |  | Zbraslav - mimo provoz |  |  | 1.5 |  |  | 1986
C.S |  | Zbraslav -vrt Zb-4 (u Litostrov), Zb-2 a S4(u obce) |  |  | 3 |  |  | 1986
C.N |  | ČS Litostrov - VDJ Domašov |  |  | 12 | 75 | [5 empty] | 2.544 | 2028/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Litostrov |  | 459 | 456 | 100 |  | 1971
V.S |  | VDJ Stanoviště |  | 532.7 | 529.2 | 200 |  | 2002
V.S |  | VDJ Zbraslav |  | 502.3 | 499.3 | 300 |  | 1991
V.S |  | AN 1 Zbraslav JÚ - směsná |  |  |  | 25 |  | 1986
V.S |  | AN 2 Zbraslav JÚ - upravená |  |  |  | 5 |  | 2008
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Litostrov |  |  | < 100 | 1.623
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Stanoviště na Moravě |  |  | < 100 | 2.961
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Újezd u Rosic |  |  | < 100 | 2.89
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Újezd u Rosic |  |  | 101-300 | 4.057
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Zbraslav na Moravě |  |  | < 100 | 1.725
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Zbraslav na Moravě |  |  | 101-300 | 0.838
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Hluboké (JI) |  |  | < 100 | 0.32
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Krokočín (JI) |  |  | < 100 | 0.771
R.N |  | Přívodní řad Litostrov |  |  | 101-300 | 4.26 | [5 empty] | 19.4895 | 2024/2027
R.N |  | Výtlačný řad Litostrov - Domašov |  |  | < 100 | 3.37 | [5 empty] | 12.5196 | 2028/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 34.5531