## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 309-SV Bílovice nad Svitavou
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
309-SV Bílovice nad Svitavou
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 5397 | 5360 | 5355 | 5331 | 5294 | 5248 | 5199 | 5148
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 3953 | 4196 | 4641 | 5066 | 5031 | 4987 | 4941 | 4892
dtto | % | 73.2444 | 78.2836 | 86.6667 | 95.0291 | 95.0321 | 95.0267 | 95.0375 | 95.0272
počet osob s ČOP | os. | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 3953 | 4196 | 4641 | 5066 | 5031 | 4987 | 4941 | 4892
dtto | % | 63.8611 | 68.1944 | 75.488 | 82.7237 | 82.6516 | 82.5526 | 82.4599 | 82.343
délka vodovodních řadů | km | 31.189 | 31.189 | 31.189 | 38.329 | 38.329 | 38.329 | 38.329 | 38.329
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 31.189 | 31.189 | 31.189 | 31.189 | 31.189 | 31.189 | 31.189 | 31.189
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 2.3481 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 2.3481 | 2.3481 | 2.3481 | 2.3481 | 2.3481
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.2122 | 0.22755 | 0.2559 | 0.28425 | 0.28243 | 0.28013 | 0.27775 | 0.27523
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.18769 | 0.19879 | 0.21911 | 0.23866 | 0.23713 | 0.23521 | 0.2332 | 0.23108
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.16969 | 0.18079 | 0.20111 | 0.22066 | 0.21913 | 0.21721 | 0.2152 | 0.21308
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.024513 | 0.028757 | 0.036791 | 0.04559 | 0.045297 | 0.044929 | 0.044547 | 0.044142
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 720.835 | 772.0056 | 866.3793 | 960.125 | 953.8824 | 946.0173 | 937.844 | 929.1793
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 117.6051 | 118.0436 | 118.719 | 119.3336 | 119.3317 | 119.3269 | 119.3285 | 119.3358
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 130.0805 | 129.7965 | 129.345 | 129.0681 | 129.1339 | 129.2156 | 129.3093 | 129.4165
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 147.0699 | 148.573 | 151.0637 | 153.7232 | 153.8015 | 153.8986 | 154.01 | 154.1378
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.78595 | 0.92202 | 1.1796 | 1.1894 | 1.1818 | 1.1722 | 1.1622 | 1.1517
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -720.835 | -772.0056 | -866.3793 | -960.125 | -953.8824 | -946.0173 | -937.844 | -929.1793
Qp | m3/d | -581.3671 | -623.4123 | -701.0868 | -778.7619 | -773.7751 | -767.4923 | -760.9634 | -754.0421
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 720.8351 | 772.0057 | 866.3795 | 960.1251 | 953.8825 | 946.0175 | 937.8441 | 929.1794
Qp | m3/d | 581.3672 | 623.4124 | 701.0869 | 778.7619 | 773.7752 | 767.4924 | 760.9634 | 754.0422
bilance Qd | m3/d | 0.00010265 | 9.7871e-05 | 0.00011491 | 0.00014699 | 9.1113e-05 | 0.00013567 | 0.00014733 | 0.00012693
Qp | m3/d | 6.9389e-05 | 8.1619e-05 | 7.8163e-05 | 4.3358e-05 | 8.1078e-05 | 9.5589e-05 | 8.4808e-05 | 5.407e-05
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 2.1294 | 28.7452 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 2.1294 | 30.8746 | 30.8746 | 30.8746 | 30.8746 | 30.8746
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6216.0377.01 - Bílovice nad Svitavou
CZ0643.6216.0383.01 - Kanice
CZ0643.6216.0402.01 - Řícmanice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 309-SV Bílovice nad Svitavou
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
309-SV Bílovice nad Svitavou
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 5397 | 5360 | 5355 | 5331 | 5294 | 5248 | 5199 | 5148
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 3953 | 4196 | 4641 | 5066 | 5031 | 4987 | 4941 | 4892
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 3953 | 4196 | 4641 | 5066 | 5031 | 4987 | 4941 | 4892
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 581.3671 | 623.4123 | 701.0868 | 778.7619 | 773.7751 | 767.4923 | 760.9634 | 754.0421
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 720.835 | 772.0056 | 866.3793 | 960.125 | 953.8824 | 946.0173 | 937.844 | 929.1793
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.2122 | 0.22755 | 0.2559 | 0.28425 | 0.28243 | 0.28013 | 0.27775 | 0.27523
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.18769 | 0.19879 | 0.21911 | 0.23866 | 0.23713 | 0.23521 | 0.2332 | 0.23108
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.16969 | 0.18079 | 0.20111 | 0.22066 | 0.21913 | 0.21721 | 0.2152 | 0.21308
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.018439 | 0.021918 | 0.028522 | 0.035799 | 0.03557 | 0.035281 | 0.034981 | 0.034663
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.006074 | 0.0068385 | 0.0082684 | 0.0097908 | 0.0097278 | 0.0096485 | 0.0095661 | 0.0094793
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 117.6051 | 118.0436 | 118.719 | 119.3336 | 119.3317 | 119.3269 | 119.3285 | 119.3358
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 130.0805 | 129.7965 | 129.345 | 129.0681 | 129.1339 | 129.2156 | 129.3093 | 129.4165
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 147.0699 | 148.573 | 151.0637 | 153.7232 | 153.8015 | 153.8986 | 154.01 | 154.1378
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.73981 | 0.87941 | 1.1444 | 1.1678 | 1.1604 | 1.1509 | 1.1411 | 1.1308
celk.délka potrubí | Lc | km | 31.189 | 31.189 | 31.189 | 38.329 | 38.329 | 38.329 | 38.329 | 38.329
celk.náhradní délka | Ln | km | 24.924 | 24.924 | 24.924 | 30.654 | 30.654 | 30.654 | 30.654 | 30.654
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0643.6216.0377.01 - Bílovice nad Svitavou
CZ0643.6216.0383.01 - Kanice
CZ0643.6216.0402.01 - Řícmanice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 309-SV Bílovice nad Svitavou
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
309-SV Bílovice nad Svitavou
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | ČS Řícmanice |  |  | 6 | 50 | [5 empty] | 1.236 | 2025/2027
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N |  | Akumulace u ČS Řícmanice |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1.95 | 2025/2027
V.S |  | VDJ 1 Bílovice n. S. - Hradisko |  | 282 | 278.7 | 100 |  | 1995
V.S |  | VDJ 2 Bílovice n S. Nivy |  | 312.5 | 309.5 | 85 |  | 2006
V.S |  | VDJ Bílovice n. s. - mimo provoz |  | 312.5 |  | 200
V.S |  | VDJ Kanice - Chocholky |  | 368.5 | 365.2 | 200
V.N |  | VDJ Řícmanice I |  | 320 |  | 300 | [5 empty] | 4.39 | 2025/2027
V.N |  | VDJ Řícmanice II |  | 425 |  | 400 | [5 empty] | 5.305 | 2028/2030
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Výtlačný řad Řícmanice |  |  | < 100 | 0.38 | [5 empty] | 1.4117 | 2025/2027
R.N |  | Zásobovací řad Řícmanice |  |  | < 100 | 0.32 | [5 empty] | 1.1888 | 2025/2027
R.N |  | Přívodní řad VDJ Ochoz-VDJ Kanice |  |  | < 100 | 2.56 | [5 empty] | 9.5104 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad Ochoz-VDJ Kanice |  |  | < 100 | 0.97 | [5 empty] | 3.6035 | 2028/2030
R.N |  | Výtlačný řad Řícmanice |  |  | 101-300 | 1.65 | [5 empty] | 6.8063 | 2028/2030
R.N |  | Zásobovací řad Řícmanice |  |  | 101-300 | 1.26 | [5 empty] | 5.1975 | 2028/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40.5992